통 신 공 사 시 방 서

목    차

제 1장 일반 시방서

1. 일반사항

2. 공사현장 관리

3. 기기 및 재료

4. 시공

5. 안전보건 관리

6. 완성검사 및 공사인도

제 1장 일반 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

1) 이 시방서는 정보통신공사 전반에 적용한다.

2) 이 시방서는 구내통신선로설비공사, TV안테나설비공사, 종합유선방송구내전송설비의 공사, 이동통신구내선로설비공사 등 전반적인 통신설비 공사에 관한 표준을 나타내는 것이다.

3) 이 시방에 기재된 이외의 건축 및 타 설비에 관한 사항은 국토교통부제정 "건축공사 표준시방서"와 "건축설비공사 표준시방서"에 따른다.

4) 이 시방은 내용 중 선택적 사항으로서 그 지정이 구체적으로 필요한 것은 특기(특별)시방서에서 정하도록 한다.

5) 본 시방에 수록된 사항은 각 공종에 해당되는 사항만 구분 적용한다.

6) 이 시방은 정보통신공사업법에 의한 설계, 감리, 설계 감리부분에 적용하며, 특기시방서 및 설계도서가 우선을 갖고 그 곳에 명기되지 않는 사항에 대하여 적용한다.

1.2 용어의 정의

1) "계약서" 라 함은 공사도급계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서, 설계도, 시방서 (현장설명서 및 현장설명서에 대한 질의 답변서를 포함한다.) 등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

2) "시방서"라 함은 일반(표준)시방서, 특기(특별)시방서로 분류하며, "일반(표준)시방서"라 함은 공사 시행과정에서 계약자가 준수하여야 할 각 공정별 기술적 기준을 공사기능별로 일반적인 사항을 규정한 서류를 말하고, "특기(특별)시방서" 라 함은 당해 공사에 있어서 특히 주의해야 할 사항과 일반시방서에 명기되지 않는 사항 또는 설계상 해석의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 등을 규정한 서류를 말한다.

3) "발주자" 라 함은 전력기술관리법 제2조 제1호 규정에 의한 전력시설물 공사를 하기 위하여 설계업자, 전기공사업자, 감리업자에게 전기공사 도급계약 및 용역을 발주하는 자를 말한다.

4) "감독원(업무담당자)" 이라 함은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상지원 기타 필요한 업무를 수행하게 하기 위하여 발주자가 지정한 소속직원을 말한다.

5) "공사업자" 라 함은 통신공사업법 의하여 정보통신설비의 소유자와 계약에 의하여 공사를 수급 받은자를 말한다

6) "현장대리인(현장기술관리인)" 이라 함은 건설공사 도급계약조건 제7조(현장 대리인) 및 건설업법 제33조(건설기술자의 배치), 그 밖의 관계 법규에 의거하여 수급자가 지정하는 책임시공 기술자로서 그 현장의 공사 관리 및 기술관리 그 밖의 공사업무를 시행하는 현장원을 말한다.

7) "감리" 라 함은 전력시설물공사에 대하여 발주자의 위탁을 받은 감리업체가 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 품질, 시공안전 및 공정관리 등에 대한 기술지도를 하며, 관계법령에 따라 발주자의 권한을 대행하는 것을 말한다.

8) "감리원" 이라 함은 감리원 자격수첩을 취득한 자로써 감리원 교육훈련을 이수하고 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

9) "지시" 라 함은 발주자 측에서 발의하여 감독원(업무담당자)이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는 것을 말한다.

10) "승인" 이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 감독원이 서면으로 동의하는 것을 말한다.(감리원도 동일하다)

11) "입회" 라 함은 감독원 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 임석(臨席)하여 시공 상황을 확인하여 것을 말한다.

12) "지급자재" 라 함은 발주자측에서 공급하는 관급자재, 차관도입자재, 기자재, 기타 제작물 등을 말한다.

13) "도급자재" 라 함은 시공자(공사업자)가 공급하는 자재를 말한다.

1.3 공사의 시행

1) 감독원(업무담당자)의 임무

가. 공사감독원(업무담당자)은 발주자측 관련제반 규정 및 정보통신공사업법에 의한 통신시설물 공사감리 업무수행지침에 따라 업무를 수행 확인한다.

나. 공사감독원은 공사업자에게 착공계 제출전 설계도서(설계서), 시방서, 내역서 등을 충 분히 검토, 확인하도록 하고 또한 감리업자가 선정된 후에도 감리원에게 해당공사 시행전에 설계도서 등의 검토, 확인을 하도록 해야 한다.

2) 시공자의 의무

가. 시공자는 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시행하고 완성하여야 하며, 다음의 책임을 수행하여야 한다.

① 설계도서에 의한 정확한 시공

② 안전시공 및 재해에 대한 책임

③ 공사의 최종인수 전까지 보호책임

④ 완성된 공사의 시공하자에 대한 보수책임

나. 시공자(공사업자)는 시공전(착공신고서제출전)에 설계서를 충분히 이해하고 예상되는 문제점을 미리 파악하여 발주자측과 협의 후 처리하고 이때 발견하지 못한 부분은 시공자(공사업자)에게 책임이 있다.

다. 시공자는 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야 한다. 또한 시공자는 발주자측의 공사를 최종인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

라. 시공자는 공사의 목적물이 손상을 받을 때 또는 공사의 목적 등이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독원(업무담당자)의 지시에 따라 조치하여야 하며, 또한 시공자는 목적물의 품질에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 감독원의 검사 승인 후일지라도 시공 불량으로 인한 사고의 책임은 시공자에게 있다.

3) 감리원의 의무

가. 감리원은 감리계약서에 규정된 업무를 성실히 수행하여야 하며, 업무수행상 취득한 내용에 대해서는 기밀을 유지하여야 한다.

나. 감리원이 수행해야 할 범위는 정보통신공사업법 제8조 제2항, 동시행령 제8조 및 제12조의 규정에 의하여 성실히 수행해야 한다.

다. 감리원은 계획서, 설계도면, 시방서, 공사비내역서, 기술계산서, 공사계약의 계약내용과 당해 공사의 조사 설계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여야 함은 물론 창의력을 발휘하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 기하도록 노력하여야 한다.

라. 감리원은 설계도서 등에 대하여 공사계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장실정과 부합여부 등 현장시공을 주안으로 하여 공사 착공전에 검토하여야 하며 검토내용에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

① 현장여건에 부합 여부

② 시공의 실제가능 여부

③ 타 사업 또는 타 공정과의 상호 부합여부

④ 설계도면, 시방서, 기술계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호일치 여부

⑤ 설계도서의 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재여부

⑥ 산출내역서상의 수량과 계약수량과의 일치여부

⑦ 시공시 예상문제점 등

마. 감리원은 공사 착공전 설계도면, 시방서 등의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시는 그 내용과 의견을 발주자에게 보고하여야 한다. 또한 공사업자에게도 공사 착공전 설계도서 및 산출내역서 등을 검토하도록 하여 검토 결과를 보고 받아야 한다.

1.4 관계 법규 및 제규정

1) 본 공사에 적용되는 주요 법령 규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 본 공사에 적용 가능한 범위 내에서는 본 공사의 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 또한 이들 법령 규칙 및 그 밖의 기준 등은 본 공사 계약일 현재 최근간에 유효한 것으로서 본 시방서의 내용을 적용한다.

가. 방송통신발전기본법, 같은 법 시행령

나. 정보통신공사업법 같은 법 시행령

다. 전파법 같은 법 시행령

라. 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

마. 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준

바. 방송공동수신설비의 설치기준

바. 기타 본 공사와 관련된 관계 법규 령 규칙 고시 명령 조례 등과 위에서 언급한 관계법 과 유관되는 제반 법령 등

2) 본 공사에 대한 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계 법규에 따라 시공하여야 한다.

3) 본 공사에 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감리원과 협의하여 감독원 (업무 담당자)에게 보고 후 시행한다.

1.5 관공서의 수속

1) 공사업자는 공사착공과 동시 공사에 필요한 관계관서((주)케이티 외 기간통신사업자, 지자체 등)의 수속 (허가, 신고, 검사 등)을 발주자측을 대행하여 필하여야 하며, 상기 수속에 필요한 제 경비는 계약서에 특별히 지정한 것을 제외하고는 수급자 부담으로 한다. (단, 실납부금은 발주자측에서 지불함.)

1.6 설계도서 적용순위

1) 공사 계약문서의 적용상 우선순위(특별히 계약에 명기되어 있지 않을 경우의 공사계약문서의 적용상 우선순위는 다음과 같다.)

가. 계약서

나. 계약특수조건 및 일반조건

다. 특기(특별)시방서

라. 설계도면

마. 일반시방서 또는 표준시방서

바. 승인된 시공도면

사. 산출내역서

아. 관계법령 유권해석

자. 감리원의 지시사항

2) 설계도서 적용시 고려사항

가. 설계도면 및 시방서의 어느 한쪽에 기재되어 있는 것은 그 양쪽에 기재되어 있는 사항과 완전히 동일하게 다룬다.

나. 숫자로 나타낸 치수는 도면상 축척으로 잰 채수보다 우선한다.

다. 특기(특별)시방서는 당해공사에 한하여 일반시방서에 우선하여 적용한다.

라. 특기(특별)시방서 및 도면에 기재되지 않은 사항은 일반시방서에 의한다.

마. 상기 각항 이외의 사항에 대해 공사계약문서 상호간에 차이와 문제가 있을 때는 감리원의 의견을 참조하여 발주자가 최종적으로 결정한다.

1.7 경미한 변경

1) 공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경을 감리원 및 감독원(업무담당자)과 협의하여 변경 시공할 수 있다.

1.8 정 산

1) 정산에 관해서는 감리원과 감독원에게 충분히 이해되도록 한 후에 감독원이 정산을 인정한 경우 설계서의 해당단가를 기준으로 하여 실제시공(제작)된 목적물의 정확한 수량으로 정산할 수 있다.

2. 공사현장 관리

2.1 일반사항

1) 공사현장은 엔제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그 밖의 사고 방지를 철저히 한다.

2) 공사관계자 및 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 안전, 위생관리 및 공해방지를 한다.

3) 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 기성부분의 설비는 안전한 방법으로 보호 한다.

4) 공사장 내에서 발생되는 재료 및 물품 등은 모두 감독원(감리원)이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고, 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외(場外)로 반출한다. 해체 및 발생재료의 처분 또는 재사용에 대하여는 감독원(감리원)의 지시에 따른다.

5) 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

2.2 가설물

1) 현장관리 운영상 필요한 현장사무소, 작업장, 창고 및 화장실 등은 수급자 부담으로 설치 할 수 있다. 설치장소는 공사진행에 장해를 주지 않는 곳으로 감독원(업무담당자)의 승인을 받는다.

2) 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장 소, 인화성 재료의 저장소등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하던가 불연 재료를 사용하고 소화기를 비치한다.

3) 공사용 비계 및 발판 등을 설치할 때에는 견고하고 안전하게 설치하며 항상 그 위치보존에 주위 한다.

4) 공사용수 및 전력은 특기시방서에 명기하지 않는 한 감독원(감리원)과 협의하여 수속 절차를 밟아 시설한다.

5) 모든 가설물은 사용 후 공사업자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결히 원상 복구하여야 한다.

6) 가설물이 사용 중에 있다 해도 공사진행상 장해가 될 경우에는 감독원(감리원)과 협의 하여 이전 또는 철거하여야 한다.

7) 각종설비 제작에 필요한 동력, 전열, 용접 등에 사용된 전기요금은 계약사항에 특별히 명기가 없는 한 공사업자가 부담하여야 한다.

8) 가설건물의 설치기준은 건축시방에 준한다.

3 기기 및 재료

3.1 일반사항

1) 가설공사용 재료 또는 특기(특별)시방에서 정하는 바를 제외한 모든 기기 및 재료는 신품으로써 정보통신공사업법, 한국산업규격(KS), 공산품 품질관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한  표준품 이상으로 한다.

2) 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그 밖의 제반설비와 균형을 고려하여 감리원(감독원)의 승인을 받아 선정한다.

3) 기기 또는 장치에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 KS 또는 형식승인, 전기통신기본법 및 전파법, 그 밖의 준용기준에 적합한 것으로 한다.

4) 자재반입은 공정표를 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록 한다.

3.2 기기 및 재료의 관리

1) 공사현장에 반입된 검수자재 및 시험합격 재료는 감리원(감독원)이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고, 불합격된 자재는 시공자로 하여금 지체없이 공사현장 밖으로 반출한 다.

2) 자재 관리시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손등 보관에 주의하여야 하며, 위험물 인화성 자재는 방화안전대책(소화기 설치 등)을 강구한다.

3) 관류(강관, 동관, PVC관 등)는 규격별로 분리 보관하고, 관내에 이물질이 들어가지 않도록 하며 시공시 이상여부를 확인한다.

4) 모든 기기 및 재료는 현장 반입전에 감리원(감독원)에서 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검수를 받아야 한다. 반입시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완전품이 된 후 재 반입하고 검수를 받아야 한다. 다만 경미한 고장이나 손괴된 부분이 있는 경우로서 현장에서의 보수가 용           이한 경우에는 감리원(감독원)의 승인을 얻어 현장에서 보수 할 수 있다. 또한 운반 중 도금이 벗겨지거나 벗겨진 경우에는 현장 도착 전후 재도장하여 부 식을 방지하며, 기능의 저하나 수명단축이 발생치 않도록 유의하고 현장보관 중 손괴가 발생치 아니하도록 수급자 책임하에 철저히 보관한다.

3.3 시험 및 검사

1) 현장에 투입하는 기기 및 재료의 시험 및 검사의 방법은 관계법규, KS, 그 밖의 준용 기준 등의 규정에 따른다.

2) 주요 기기 및 재료는 감리원(감독원)의 입회하에 공장시험을 실시하고, 시험 성적서를 제출하여야 한다.

3) 공정 중 특기(특별)시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다. 다만, KS에 의한 규격품과 공인기관의 시험성적서 또는 검사증 등에 의하여 인정된 것 또는 감리원(감독원)이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

4) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여 한다.

3.4 절연저항

1) 동 케이블의 절연저항은 상온 및 상습상태에서 보호. 지지물과 접속자간 및 접속자 상호간 50MΩ 이상이어야 한다.

3.5 지급자재

1) 지급자재의 종류, 수량, 인도장소 등은 특기(특별)시방서에 따른다.

2) 지급자재는 조달 주문전 감리원(감독원)의 승인을 받는다. 지급자재를 인수할 때에는 감리원(감독원)의 입회하에 검수하고, 검수 후 적정하게 보관한다.

4. 시공

4.1 일반사항

1) 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도 등에 따라 확실하게 시공한다. 다만, 명시되지 않은 사항은 감리원(감독원)과 협의하여 처리한다.

2) 모든 설비는 모든 극한 상태를 극복하여 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 시공되어야 한다.

3) 케이블의 연결, 종단처리 등과 방송설비의 연결, 소방설비 기기의 연결, 통신설비의 연결, 각종 조작제어설비의 연결, TV 공청설비의 연결, CCTV 설비의 연결 등 특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되어야 하며, 해당 분야에 전문기술자격 제도가 있는 경우는 면허자격자에 의하여 시공되어야 한다.

4.2 공정표 및 시공계획서

1) 공사업자는 공사 착공시에 다음 사항을 감리원(감독원)에게 검토를 받은 후 제출하여 야 한다. 시공계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 착공계

나. 시공체제 (운영조직, 인원구성등)

다. 현장대리인계, 현장대리인 이력서, 현장대리인 자격증 사본, 안전관리 담당자

라. 계약내역서

마. 예정공정표

바. 시공방법 (공사시행의 순서, 방법, 특수공법 등)

사. 사용자재 (자재수립 계획서)

아. 인력동원계획

자. 품질관리계획

차. 안전관리계획서 (유해위험 방지대책)

카. 환경대책

2) 공사업자는 착공에 앞서 시공계획서 등을 제출하고 감리원(감독원)의 승인을 받는다. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 제출하여 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

3) 필요에 따라 각 공사의 세부공정표 및 세부시공계획서를 작성하여 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

4) 기타사항은 시공감리업무수행지침서에 따른다.

4.3 배관공사

4.3_1 공통사항

1) 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

2) 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는한 박스류에는 박스커버를 사용하여야 한다.

3) 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

4) 관의 굵기는 전화용 케이블의 2배 이상의 관을 선정한다.

5) 배관용 박스는 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하고 벽체 매입시는 아웃트렛트 박스를 사용하며 아래에 의한다.

가. 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (깊은형)

나. 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각 (깊은형)

다. 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

라. 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단 부분은 스위치 박스

6) 관의 굴곡 개소는 1구간당 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만으로 하고 구간의 최대허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며 관의             곡율 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

7) 배관의 1구간이 30 m를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 복스를 사용한다.

8) 관경 28 C 이상의 굴곡 개소는 노말밴드를 사용한다.

9) 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5 m 이내로 한다. 단, 관끝, 관상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접            속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.

10) 금속관의 지중매설은 엄금하며 부득이한 경우에는 방청도료 2회이상 도포후 100 mm이상 버림 콘크리트로 보호한다

11) 습기 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 지양하며 방습, 방수장치를 보완하여야 한다

12) 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프 샤프트, 기타 벽면에 따라 부설한다

13) 관을 지지하는 철물은 강제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것으로 하고 제작전에 시공상세도를 제출하여 감리원의 승인을 받아야 한다. 단, 28ø이하의 관이 2본이하일 때는 감리원의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.

14) 풀박스는 원칙적으로 스라브, 기타의 구조물에 달아 설치하며 풀박스의 지지는 풀박스 크기에 따라 환봉 또는 볼트, 너트로 견고히 지지한다.

15) 관을 지지하는 철물은 스라브, 기타 구조물에 견고히 설치한다.

16) 전화, TV 수구 및 스피커 등의 설치 위치에는 스위치 박스, 아웃트래트 박스 또는 콘크리트박스를 사용하고 또한 박스카바를 붙인다.

17) 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 박스카바와 마감면이 6 mm 이상 떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

18) 박스의 불필요한 구멍은 KNOCK OUT 해서는 안된다.

19) 감리원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 부착하며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는 안된다.

20) 관 상호간의 접속은 카프링 또는 나사없는 카프링을 사용하고 결합을 단단히 한다.

21) 관과 박스 또는 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 록크넛트를 사용해서 접속부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

22) 철근콘크리트내에 전선관이 매입될 경우 스라브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 않아야 한다.

23) 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 캡등을 사용하여 배관이 막히는 것을 방지하며 형틀 철거후 도통상황을 신속히 조사하여 통선시 지장을 받지않도록 한다.

24) 건축물의 방화구획을 관통하거나 인접조형물로 연장되는 그 방화벽 또는 조영물 벽면에 불연성 물질로 차폐하여야 한다.

4.3_2 금속관 공사

1) 전선관은 KSC-8401 에 의한 KS 표시품이어야 한다.

2) 전선관의 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 표에 적합하여야 하며, 별도지시가 없는 한 박스류에는 카바부형을 사용하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8438 KSC - 8458 KSC - 8460 KSC - 8461	금속제 전선관류의 부속품 통칙 금속제 박스 및 커버 금속제 전선관용 부속품 노출 배관용 부속품(전선관용)

3) 각종 박스와 전선관의 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 하며 배관은 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여야 한다.

4) 관 및 그 부속품중 노출부분에 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회 후 감리원이 지정하는 색으로 2회 도장한다.

5) 사용전압이 400V 미만인 경우의 금속관 및 그 부속품 등은 제 3종 접지공사를 하고 400V 이상의 경우에는 특별 제 3종 접지공사를 한다.

6) 금속관과 접지선과의 접속은 접지클램프를 사용하거나 또는 기타 적당한 방법에 의하여야 한다.

4.3_3 합성수지관 공사

1) 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합한 것으로 하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8431 KSC - 8433 KSC - 8434 KSC - 8435 KSC - 8436 KSC - 8437 KSC - 8440 KSC - 8441	경질비닐 전선관 카 프 링 (경질비닐 전선관용) 커 넥 터 (경질비닐 전선관용) 새 들 (경질비닐 전선관용) 합성수지제 박스 및 커버 경질비닐전선관용 부속품 캡 (경질비닐 전선관용) 노 멀 밴 드 (경질비닐 전선관용)

2) 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 전선관상호 및 배관부속과의 접속은 합성수지용 접착제를 사용, 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

3) 합성수지 전선관의 구부림 부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 타지않도록 시공하여야 하며, 구부림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

4) 관상호 및 관과 박스와는 접속시에 삽입하는 길이를 관 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

5) 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도변화에 따라 신축등의 영향을 받는 장소에 부설시는 감리원의 지시에 따른다.

6) 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트 타설시의 온도차에 의한 신축을 고려해서 시공한다.

7) 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링등을 사용하여 시공한다.

8) 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

9) 약전류 배선용 합성수지관을 금속제 풀복스에 접속하여 사용할 때는 풀복스에 제 3 종 접지를 한다.

10) 합성수지 전선관  및  부속류의 특성

구 분	전 선 관	배 관 부 속 (비 고)
내 전 압	AC 10,000 V에서 1분간 견딜 것.(KSC - 8431)	AC 10,000 V에서 1분간 견딜것.(KSC - 8437)
인 장 강 도	4.7 ㎏/㎜2 이상	KSC-8437 9항에 적합할 것.
압 축 (편 형)	KSC-8431 1항에 적합할 것.	KSC-8437 9항에 적합할 것.
내 열 성	변화율이 ± 1% 이내일 것.	변화율이 ± 2% 이내일 것.
내 연 성	불꽃이 자연히 꺼짐.	불꽃이 자연히 꺼짐.
낙추충격시험	시험편 10개중 3개이상 파괴 되어서는 안된다.

4.3_4 가요 전선관 공사

1) 가요전선관은 1종 일반, 비방수 가요전선관을 사용한다. 단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우나 진동발생이 예상되는 장소에는 예           외로 한다.

2) 가요전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래표에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8422 KSC - 8459	금속제 가요전선관 금속제 가요전선관용 부속품

3) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이 용이하게 배선이 되도록 한다. 단, 부득이한 경우는 감리원의 승인을 받아 관내            경의 3배로 할 수 있다.

4) 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다.

5) 관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 조영재등에 확실하게 지지하여야 한다.

6) 관상호의 접속은 카프링으로 하여야 한다.

7) 가요 전선관을 금속관, 금속물등과 연결할 때는 콘넥타 또는 접속기등을 사용하고 기계적, 전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

8) 관을 조영제에 부설할 때는 일반적으로 새들 또는 행가등을 사용하며 그 간격은 새들의 경우 1 m 이내로 한다.관끝, 관상호의 접속점 및             관과 복스와의 접속점에서는 접속점에서 0.3 m 이내에 관을 고정하여야 한다. 단, 수직으로 부설할 때는 사람이 닿을 염려가 없을때 또는             부득이한 경우에는 감리원의 승인을 얻어 2 m 이내로 할 수 있다.

4.3_5 금속 닥트공사

1) 제    작

가. 가급적 직접 절곡하여 제작하고 접합부를 줄일 것.

나. 쥐.뱀등이 침입하지 못하는 구조로 한다.

다. 굴곡개소 및 분기개소는 내부에 설치되는 최대규격 전선의 소요 최대 곡율반경이 확보되도록 할 것.

라. 내부에 수분이 침입할 우려가 있거나 결로가 발생할 우려가 있는 장소에 설치되는 것일 경우에는 안전한 방향으로 자연 배수가 되도록 제작할 것.

마. 최대폭에 따라 다음표의 값 이상의 재질로서 견고하게 제작할 것.

닥트의 최대폭 (㎜)	철판두께 (㎜)	비 고
300 이하 300 초과 500 이하 500 초과	1.6 2.0 2.3

바. 내면과 외면에는 산화방지를 위하여 아연도금 또는 이와 동등이상의 효과를 가지는 도장을 한다.

2) 설    치

가. 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소를 선택하여 설치할 것.

나. 상하방향으로 설치할 경우에는 장력에 의하여 전선이 손상되지 아니하도록 전선을 지지할 것.

다. 상하 직각방향으로 굴곡될 경우에는 모서리 부분에 의하여 전선피복이 손상되지 아니하도록 고무판 등을 설치할 것.

라. 전선이나 단심 CABLE은 각 회로 별로 포박할 것.

마. 다음의 장소마다 회로명을 기재한 꼬리표를 설치할 것.

① 분기개소

② 방화구획 통과개소

③ 길이 20 m 이하

바. DUCT의 지지점간의 거리는 1.5 m로 한다.

사. 닥트내에 포설하는 옥내선은 피복물을 포함한 전체 단면적의 총합계가 닥트 단면적의 50 % 이내가 되도록 한다.

아. 닥트 상호 및 닥트와 금속관 또는 가요전선관과는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속한다.

4.3_6 케이블 트레이 공사

1) 케이블 트레이의 종류 및 크기는 도면에 준한다.

2) 케이블 트레이의 부속품은 케이블 트레이 및 시설 장소에 적합한 것을 사용한다.

3) 케이블 트레이는 1.5 m 간격으로 지지물을 사용하여 조영재에 견고히 고정한다.

4) 케이블 트레이에 낙하물이나 전선의 손상이 우려되는 지역에는 덮개를 사용하여야 한다.

5) 케이블 트레이에 사용되는 모든 재료는 용융 아연 도금 마감을 하여야 한다.

6) 닥트내의 전선은 각 회선별로 선별이 용이하도록 포설하고 회선의 굵기, 용도, 소속분전반 배전반번호 등을 명기한 표찰(내충격성, 내구성이 강한 재질의 것)을 교차지점 및 굴곡부와 직선거리 20 m이하 간격으로 부착한다. 표찰규격 및 재질은 감리원의 지시에 의한다.

7) 케이블 트레이내에 포설되는 전선은 가능한한 교차되는 곳이 적게 배열해야 한다.

8) 방화구획이 서로 다른 조영재를 통과할 경우 불연성 재료를 충전시켜 처리하여야 한다.

9) 케이블 트레이 상호간이나 전선관등과 접속할 경우에는 기계적으로 완전하게 이루어 져야한다.

10) 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 사용전압이 400 V 미만인 경우는 제 3종 접지공사를 하고 400 V 이상의 경우에는 특별 제 3종 접지공사를 한다.

11) 사용전선은 연피케이블, 알미늄피 케이블등 난연성 케이블, 기타 케이블(적당한 간격으로 연소방지조치를 하야 한다.) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다.

4.4 배선공사

4.4_1 공통사항

1) 사용도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

2) 전선,케이블 및 코오드선은 특별한 것을 제외하고 KS규격품을 사용하여야 한다.

단, 아래의 표는 일반적으로 널리 사용되는 전선류만 기재 한것임

K S 번 호	명 칭
KSC - 3004 KSC - 3101 KSC - 3102 KSC - 3330 KSC - 3604 KSC - 3617	고무‧프라스틱 절연전선 시험방법 전기용 연동선 전기용 경동선 제어용 케이블 비닐절연 비닐시스 전화용 국내케이블 텔레비젼 수신용 동축 테이블

3) 배선을 하기전에 관내를 충분히 청소하고 반드시 붓싱을 채우며 전선의 피복이 파손될 우려가 있는 곳은 사전에 예방하여야 하며 윤활제를 사용할 시는 절연피복에침해가 없는 것을 사용하여야 한다.

4) 수직으로 부설되는 관로 및 닥트 내의 배선은 풀박스등에서 도체 수직하중 지지를 위하여 적절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

5) 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜 등은 규격에 적합하여야 한다.

6) 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 난연성 제품을 사용하여야 한다.

7) 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도상승 값을 넘지 않아야 한다.

8) 전선의 접속 및 분기에 있어서 전선의 강도(인장하중)를 20 %이상 감소 시키지 않아야 한다.

9) 전선의 접속은 배관내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 점검구가 있는 전선 접속용 풀박스 또는 기구내에서만 시행하며 각종 배선은 사고의 확대를 예방하고 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

10) 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2 본이상의 전선을 접속해서는 안된다.

11) 비닐전선등은 피복을 와이어 스트리퍼법이나 연필깍기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드등은 단벗기기를 하여야 하며 심선을 손상시 키지 말아야 한다.

12) 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구, 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

13) 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2종 너트 또는 스프링 와셔를 사용한다.

14) 전선의 분기는 분기점의 장력이 가해지지 아니하도록 한다.

15) 방화벽을 전선이 관통할 경우에는 금속관에 넣어서 금속관이 벽면보다 돌출되게하여 그 관내를 내화성 물질로 충전시키고 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 채워 마감한다.

16) 옥내통신선은 옥내 강전류전선으로부터 30 ㎝ 이내의 거리에 접근하여서는 안된다.  다만, 각호의 1의 규정에 의하여 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 옥내통신선이 절연전선 또는 케이블일 경우에는 옥내 강전류전선의 합성수지제 또는 접지공사를 한 금속제의 관 또는 닥트에 접촉되지 아니하도록 할 것.

나. 옥내 강전류전선이 케이블(캪타이어케이블을 포함한다.)일 경우에는 옥내통신선과 접촉되지 아니하도록 할 것.

다. 제 2)호의 규정의 의한 경우를 제외하고 옥내 통신선과 옥내 강전류전선 간의 거리는 옥내 강전류전선이 300 V 이하일 경우에는 6 ㎝(벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 기타의 장소에 설치할 경우에는 12 ㎝)이상, 옥내 강전류전선이 300 V를 넘을 경우에는 15 ㎝(벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 기타의 장소에 설치할 경우에는 30 ㎝)이상으로 할 것.

다만, 옥내 강전류전선이 300 V 이하일 경우에 옥내통신선과 옥내강전류전선간에 절연성의 격벽을 설치할 때 또는 옥내 강전류전선을 전선관(절연성, 난연성 및 내수성의 것에 한한다.)에 수용하여 설치할 때에는 그러하지 아니하다.

라. 옥내 통신선과 옥내 강전류전선을 동일의 관‧덕트 또는 함(이하 “관 등”이라 한다.)에 수용할 경우에는 제 1)호 내지 제 3)호의 규정에 불구하고 그 관 등의 내부에 옥내 통신선과 옥내 강전류전선을 분리하기 위하여 견고한 격벽을 설치하여야 하고, 그 관 등의 금속재의 부분에는 특별 보안접지공사를 할 것.

17) 옥내 통신선이 고압 또는 특별고압의 옥내 강전류전선용 케이블로부터 제 16)항의 규정에 의한 거리내에 접근할 경우에는 옥내 통신선이             옥내 강전류전선과 접촉되지 아니하도록 설치하여야 한다.

4.4_2 케이블 공사

1) 케이블의 종류, 심선수 및 굵기는 설계도에 의한다.

2) 케이블을 조영재에 포설할 때는 케이블에 적합한 새들, 스태플 등으로 그 피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점 간의 거리는 2 m이하로 한다. 그리고 케이블 상호 및 박스, 기구 등과의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에 접속한다. 단, 조영재의 측면 또는 하면에 수평방향으로 시설할 경우 케이블 지지는 1 m 이하로 한다.

3) 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블에 장력이 가하여 지지않도록 시설하여야 하며 장력이 가하여지지 않는 곳은 감리원과 협의하여 지지점 없이 배선할 수 있다.

4) 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감리원과 협의하여 케이블받침대를 시설하여 포설하든가 멧신저 와이어를 시설하여 이에 메단다.

5) 케이블을 콘크리이트 등에 직접 매입해서는 안되며 충분한 굵기의 배관에 수용할 경우에는 제외할 수 있다.

6) 보호관에 수용한 케이블의 굴곡 개소수는 2 개소 이내로 하고 합계는 180°이내로 한다.

7) 케이블이 조영재를 관통할때는 (1-거)항에 준한다. 단, 비닐케이블이 반자틀을 관통할때는 제외한다.

8) 케이블 배선에서 금속관내 배선을 이행하는 개소에는 절연붓싱 유니버설, 터미날캡등을 사용한다.

4.4_3 지중케이블 공사

1) 케이블의 직매 방법은 설계도에 의한다.

2) 지면을 일정한 깊이로 굴착하여 밑바닥의 잔돌등 케이블의 외피를 손상시킬수 있는 것을 제거하고 바닥을 평탄하게 다져 굳혀야 한다.

3) 모래를 두께 50 mm 정도로 바닥에 고르게 깐후 케이블이 서로 꼬이지 않게 나란히 포설하고 그 위에 모래를 두께 150 mm 이상 고르게 덮는다.

4) 부드러운 흙으로 200 mm 정도씩 되메워 다지기를 하여야 하며, PIPE를 보호하기 위해 PE보호판을 설치하여야 한다.

5) 지표면에서 200 mm 되는 부분에 비닐쉬트로 매설표시를 하여 차후 선로 보호를 할 수 있게 하여야 하며 지표에서 쉽게 알 수 있도록 선로 변경부분, 직선거리상의 적정개소에 표시물을 시설한다.

6) 케이블의 매설깊이는 별도의 명기가 없는 한 깊이 600 mm 이상 이어야 하며 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 견고한 관에 넣어 1,200 mm 이상의 깊이로 매설하여야 한다.

7) 직매한 케이블을 도중에 분기, 접속해서는 안되며 필요시는 핸드홀 또는 맨홀을 설치하여 시공하여야 한다.

8) 케이블을 비닐 전선관류에 넣어 직매할 경우에는 가)～나)항,  라)～사)항에 준하고 다)항의 모래를 고운 흙으로 대치할 수 있다.

9) 케이블의 종단을 건물 옥외측에 설치하는 경우 케이블을 지상 2.5 m 이상 높이 올리고 지상으로부터 1.8 m 를 보호판 또는 철관으로 외상을 받지 않도록 보호한다

10) 지중통신선은 지중강전류 전선으로부터 30 ㎝(지중강전류 전선이 특별고압일 경우에는 60 ㎝)이상의 거리에 유지하여야 하며 지중통신선과 지중강전류전선을 금속관에 넣어 배선하는 경우에는 금속관 간의 전기적 접촉이 없는 거리를 유지하면 된다.

4.4_4 풀박스 설비 공사

1) 박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고, 함 1.2 ㎜t, 전비  1.6 ㎜t 이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에는 방청도장 1회후 지정색 도장 2회 한다. (단, 외부에 매입시는 방청도장 2회임)

2) 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로트넛트 및 붓싱)로 마감한다.

3) 천정에 설치되는 수구용박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한다.

4) 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

5) 풀박스가 300 × 300 × 200 이상의 규격으로 사용할 시는 형강(30 × 30 × 3 t)을 보강하여 제작하여야 한다.

6) 습기가 스며들지 않도록 견고히 제작하여야 한다.

7) 풀박스의 접지는 제 3종 접지를 하여야 한다.

4.5 접지공사

1) 본시방은 각 공사별 접지공사에 적용되며 정보통신설비 기술기준과 내선규정에 의하여 접지공사를 시행하여야 한다.

2) 접지공사의 종류 및 저항치는 아래표와 같다.

기 기 명 칭		접지저항치 (Ohm)	비 고
전화교환기용 직류전원장치 (양 극)	500회선 이하	10 이하	제 1 종 접지
	500회선 초과 5,000회선 이하	5 이하
	5,000회선 초과 10,000회선 이하	2 이하
	10,000회선 초과	1 이하
본 배선반의 보안장치		10 이하	제 1 종 접지
인 입 구 의 보 안 기		100 이하	제 3 종 접지
확 성 기 용 증 폭 기		100 이하	제 3 종 접지
단 자 함		100 이하	제 3 종 접지

3) 일반용 접지극은 특기가 없는한 하기의 것이나 이와동등 이상의 접지성능이 있는 것으로 한다.

∙ 동판일 경우는 두께 1.5 ㎜   종횡 칫수   300 ㎜의 것.

∙ 동봉일 경우는 직경 18  ㎜        길이 2,400 ㎜ 또는

직경 12  ㎜        길이 1,000 ㎜인 것.

단, 규정의 접지저항치를 얻을 수 없을때에는 책임감리원의 지시에 따라 봉상, 관상, 띠상 등이나 동복강재 보조접지극을 사용할 수 있다.

4) 도선의 꼬임을 풀어서 동판의 중앙부 부근에 삽입하여 이면으로 도선의 일부를 되돌린 후 수 개소에서 도선의 앞뒤를 동선으로 묶은 다음 텔미트 용접으로 접속한다.

5) 도선과 도선, 도선과 접지극과의 연결은 콘넥터, 압착슬리브 또는 텔미트 용접으로 시공한다.

6) 제 1종 및 제 2종 접지공사의 접지선은 감리원이 지시하는 개소에서 지하 0.75 m에서 지표상 2.5 m까지의 부분을 합성수지관 또는 이와 동등이상의 효력 및 강도가 있는 것으로 배관한다.

7) 접지공사의 접지극은 가급적 습기가 많은 장소로서 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 장소를 골라 접지극의 상단이 지하 0.75 m 이상 깊이에 매설한다.

8) 피뢰침 및 피뢰기의 접지선은 철관등에 넣어서는 안된다. 접지선에는 휴즈나 자동차단기를 설치해서는 안된다.

9) 각종 접지공사는 합성접지 저항치가 2Ω 이하이면 감리원의 승인을 받아 공동 접지선으로 할 수 있다. 단, 피뢰기 및 피뢰침의 접지는 공용하지 않는다.

10) 접지선의 포설은 원칙적으로 금속관 배선 또는 합성수지관 배선으로 한다.

11) 제어케이블의 금속 차폐물은 배선반측 또는 기기측의 1개소에서 접속한다.

12) 피뢰침, 피뢰기의 접지극 및 그 나동선과 일반접지선 및 일반접지극과의 이격거리는 2 m 이상으로 한다.

13) 접지극은 병렬로 하는 경우이면, 그 간격은 2 m 이상으로 하고, 지하 0.75m 이상 깊이의 곳에서 단면적 50 ㎜2 이상의 나동선으로 접속한다.

14) 접지 종별, 접지극의 매설 위치, 깊이, 매설 연‧월‧일을 명시한 표주 또는 표찰을 접지극 가까운 적당한 위치에 설치한다.

15) 접지단자는 접지저항을 측정하기에 편리하게 시설하여야 하며 접지저항 측정을 용이하게 하기 위하여 접지저항 측정용 시험동봉을 미리 매설해 두어야 한다.

16) 다른 접지극과 2 m 이상 띈다.

4.6 통합배선설비공사

4.6_1 일반사항

1) 통신설비공사는 한국통신 제정 구내 통신선로설비의 설치방법과 구내통신선로 설비의 준공 검사기준에 위배됨이 없도록 시공되어야 한다.

2) 전화 단자함은 한국통신 규격에 준하여 제작도를 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 제작에 착수하여야 하며 일반적인 사항은 아래와 같다.

가. 국선 및 사선수요는 전기통신 설비의 기술 기준에 관한 규격에 의해 산출한다.

나. T.P.S(통신실)에 설치되는 단자함은 1.5 mmt 이상의 연강판으로 제작하여야 하며, 실내에 매입으로 설치되는 단자함의 전비는 1.5 mmt 이상의 스텐레스판으로 하고 함은 1.5 mmt 이상의 연강으로 한다.

다. 외관이 미려하고 흠, 휨, 녹, 균열등이 없어야 하며 도장의 손상이 있을시 검인, 검토부분을 제외하고 재도장 하여야 한다.

라. 절연저항은 500 V 절연저항계로서 단자상호간 및 단자와 함간의 절연저항이 각각 50 ㏁ 이상이어야 한다.

마. 단자함내 배선은 질서 정연하게 배선하여야 한다.

바. 단자함내 각 단자는 회로별 명칭을 표시하고 전비 내면에 회로 명판을 내구성 있는 재질을 사용하여 부착하여야 한다.

사. 단자함의 설치 높이는 바닥에서 함의 하단까지 30 ㎝ 로 한다.

3) 전화수구

가. 전화용 콘센트는 도면에 별도의 표기가 없는 한 한국통신 규격품을 사용하여야 한다.

나. 전화 아웃트렛트 설치 높이는 바닥에서 BOX 중앙까지 30 ㎝로 시공하며 전열 및 T.V 아웃트렛트와 병렬로 설치할때는 상호 10 ㎝ 이상 이격하여 설치 한다.

다. 전화기 설치 공사는 본 공사에서 제외한다.

4) 통신 배선 공사

가. 배선은 구내 통신선로설비 기술기준을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

나. 전선 케이블 및 코오드 등은 특기한 것을 제외 하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

다. 케이블을 굴곡할 때에는 피복이 손상되지 않도록 주의를 하며 그 굴곡반경을 케이블 완성 바깥 지름의 6배 이상으로 한다.

라. 케이블 취급은 변형, 손상 등을 주지 않도록 세심한 주의를 한다.

마. 접속하는 케이블은 걸레 등으로 깨끗이 청소하여 습기, 기름기 등을 닦아낸다.

바. 사다리 사용시에는 사다리가 케이블 외피에 닿아서 상처가 나지 않도록 보호한다.

사. 심선을 접속하기전에 손을 깨끗이 씻고 작업중이라도 심선에 이물질이 묻지 않도록 주의한다.

아. 케이블 외피 탈피는 피복절제용 칼을 사용, 케이블 둘레를 자르고 종방향으로 외피를 제거한다.

자. 심선접속은 케이블 중심층부터 시작하고 꼬임회수는 10～12회, 꼬임길이는 20～30 mm 로 하고 PE 슬리브를 끼운다.

차. 심선접속이 완료된 후에는 심선건조기를 사용 습기가 완전히 제거될 때까지 건조하되심선외피가 녹지 않도록 온도조절을 해야 한다.

카. 습기건조후 통신용 랩 테이프로 심선접속 가장자리부터 2회정도 감아준다.

이때 접속부위에 무리한 힘을 가하지 않도록 주의한다.

타. PE 절연 외피 케이블의 외피 접속은 X(N)형 열수축관을 사용하고 규격선정은 심선접속부의 외경과 길이를 고려하여 선정한다.

파. 외피 접속시 외피의 불순물을 깨끗이 제거한다.

하. 접속이 끝나면 접속개소를 견고하게 포박해야 한다.

5) 단자함내의 접속

가. 설치하는 단자함치수에 알맞게 케이블 외피를 제거한다.

나. 케이블을 단자에 접속시 약간의 여장을 두고 접속한다.

다. 케이블을 단자판에 배선할 때에는 색별순으로 하고 케이블 심선이 철가에 접속될 부분은 테이프 등으로 감는다.

라. 심선을 단자에 접속시에는 랲핑기를 사용하여 최소한 단자를 7～8회 감을 수 있도록 42 mm 이상 심선피복을 벗겨 랲핑한다.

마. 심선을 단자에 납땜접속할 때에는 심선을 단자에 1.5회 감고 완전히 납땜한다.

바. 케이블을 단자점내 하판의 지지철물에 견고히 고정 시킨다.

4.6_2 구내배선의 설치 방법

1) 업무용 및 기타건축물에 설치하는 구내배선은 층 단자함에서 각 인출구 까지는 성형배선 방식으로 하여야 한다.

2) 구내통신용선로와 유선방송, 공동시청안테나설비의 배선을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.

3) 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

4) 간선케이블과 수평케이블은 직접 접속되어야 하고 케이블 구간 중간접속을 하지 않아야 한다.

5) 구내케이블 인입시 적절한 인장력으로 케이블 손상 및 특성변화를 주지 않도록 하여야 한다.

6) 분계점에서 간선 케이블을 접속할 때는 각 페어는 동일한 순서로 접속되어야 한다.

7) 통신단자함 내에 케이블 성단시, 충분한 여장을 두고 성단하여야 한다.

8 수평배선 구간 (세대단자함에서 인출구)까지은 성형배선을 하여야 한다.

9) 구내배선의 절연저항은 대지간 10MΩ 이상이어야 한다.

10) 모든 도면에는 통신케이블 경로마다 구간별로 배관의 규격과 수량, 통신케이블 의 규격과 회선수량을 표기하야 한다.

11) 세대단자함에서 인출구까지(전화용, 초고속통신용, 방송수신용) 모두 성형배선을 하여야 한다.

12) 인출구(모듈러잭)의 핀 배열 및 페어별 접속

핀배열	1	2	3	4	5	6	7	8
LAN 568B 형	백/등	등	백/녹	청	백/청	녹	백/갈	갈

[페어별 색상구분] LAN 568B 형

13) 통신용 인출구는 8핀 모듈러잭을 사용해야 한다.

14) 인출구의 설치 개수는 각 실별(고정된 벽) 단위로 최소 1개소 이상 설치하여야 한다.

[인출구/모듈러잭(ISO8877)]

15) 통신용 인출구(아울렛)의 높이는 바닥에서 아울렛 하부까지 30mm 높이로 한다.

16) 통신용 인출구 설치는 하나의 모듈러에 전화용과 초고속통신 겸용으로 사용하지 않도록 모듈러를 각각 분리 설치를 하여야 한다.

17) 전화용, 초고속통신용, 텔레비전수신용 아울렛과 전원콘센트는 같은 위치에 설치한다.

4.6_3 중간단자함 설치

1) 선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함(선로간을 직접 연결하기 위한 함) 또는 중간단자함(국선단자함과 세대단자함의 사이에 설치하는 단자함) 등은 국선단자함으로부터 세대단자함까지의 구간 중에서 배관의 굴곡점, 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한 곳에 설치되어야 한다.

2) 매입형의 단자함은 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하여 문과 테두리는 스테인레스 제품으로 설치하고 잠금장치가 되어야 한다

3) 단자함 내부의 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.

4) 중간단자함의 크기는 300☓400☓150mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 50Cm 높이로 한다.

5) 중간단자함은 1.6mm 이상의 접지전선으로 접지를 하는데 100회선 이하는 100Ω 이하, 장치함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야 한다.

6) 중간단자함은 잠금장치, 통풍구를 설치하여야 하고, 접지단자가 구비된 구조로 설치하여야 한다.

7) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 바닥방향으로 인출이 될 수 있도록 인출용 배관 28C 1공을 설치하여야한다.

8) 중간단자함의 단자는 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것

9) 금속형 중간단자함은 접지가 되어야한다.(접지 단자대를 설치)

4.7 TV설비공사

4.7_1 구    조

1) 양질의 재료로 구성하여 기계적으로 튼튼하여야 하며 전선의 접속 조작 보수 및 점검이 용이한 구조이어야 한다.

4.7_2 기    기

1) 증폭기는 다음에 의하여야 한다.

가. 회로의 구성은 반도체식으로 하고 유도뢰 피해방지 장치로서 신호의 입,출력 및 전원부의 1차측에 피뢰장치를 하여야 한다.

나. 전원전압이 정격전압의 ± 10% 변화하여도 전기적 특성이 저하하지 아니하여야 한다.

다. 전기적 특성을 잡음칫수 12 dB 이하, 정재파에 3 dB 이하로 한다.

2) TV UNIT는 MATV & CATV용으로 한다.

3) 정합기(MATCHING TRANS)는 매입형의 것은 중형 4각, 심형 OUTLET BOX에 수용가능하여야 하며 기둥, 벽등에 취부하는 경우에는 대형 4각 심형 OUTLET BOX에 수납 가능한 것이어야 한다.

4) 분배기 및 분기기중 사용하지 아니하는 단자에는 75Ω의 DUMMY 저항을 삽입하여야 한다.

5) 모든 배선기기는 양방향으로 설치한다.

4.7_3 수 납 함

1) 수납함의 외함은 강판제로 하고 필요에 따라 접어 구부리기 또는 PRESS RIVET 가공 또는 강제로서 보강하여야 한다.

2) 강판은 인산염 피막처리 등의 기초처리를 하고 표면이 보이는 부분은 합성수지 도장 마무리 또는 이와 동등 이상의 도장으로 하여야 하며 마무리 색은 지정색으로 한다.

3) 콘센트는 접지형 2구로 설치하고, 접지 단자대를 내장한다.

4.7_4 시    공

1) 동축 케이블 배선도중 분배기, 분기기, 직렬 유니트 등의 아웃트렛트에 접속되기 전에 중간 배선 과정에서의 접속을 금한다.

2) 직열 UNIT의 취부높이는 바닥에서 중심까지 30 ㎝를 표준으로 한다.

3) 동축케이블 배선은 입선시 케이블이 손상되지 않고 특성 임피던스에 나쁜 영향이 가지 않도록 관내 청소, 관 끝 부분 갈기 등을 하여야 한다.

4) 기기 수용 박스와 풀박스 내의 동축 케이블은 곡율 반경이 케이블 직경의 6배 이상이어야 한다.

4.8 시운전 및 교육

1) 동작시험

가. 수급인은 기기의 성능 및 동작 상태를 공사 감독자가 확인할 수 있도록 기기의 완전한 조립상태로 기기의 동작 시험을 실시하여야 한다.

나. 서버에서 각 세대 비디오폰의 동작 상태를 확인하여야 한다.

다. 공용부 기기(원격검침연동 등)는 세대 비디오폰에서 동작 상태를 확인하여야 한다.

2) 종합시운전

가. 모든 장비의 개별 테스트를 통해 완벽한 연동 및 개별 기기의 동작 상태를 세대별 및 장비별로 시운전하여야 한다.

3) 발주자 교육

가. 수급인(납품자)은 인터폰 및 인터컴의 효율적 사용을 위해 관리자 및 시스템 운영자를 위한 사용법 등을 완벽하게 이해할 수 있도록 준공 후 입주 전까지 교육을 실시하여야 한다.

4.9 제작도 및 시공도

1) 공사업자는 기기제작 및 시공상 필요한 도면 또는 견본을 제시하여 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

2) 공사업자는 감리원(감독원)이 필요하다고 인정하여 시공도(Shop Drawing)를 요구하는 경우에는 시공도를 작성하여 감리원(감독원)의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다. 제출시기 및 부수 등은 감리원(감독원)의 지시에 따른다.

4.10 공사보고

1) 공사에 관한 상황, 작업내용, 자재의 반입 및 반출, 기후조건 그 밖의 필요한 사항을 기재한 공사보고서를 감리원(감독원)에게 제출하여야 한다.

4.11 별도 발주공사와의 관계

1) 공사 진행상 관계되는 별도 발주공사와의 협의가 필요할 때에는 감리원(감독원)의 입회하에 해당 공사관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

2) 특히 건축 구조적으로 결함을 발생시킬 우려가 있거나 마감과 관계되는 공사가 본 공사로 인하여 다른 공사업자에게 피해를 유발시켜서는 아니되며, 만약 이러한 상황이 발생이 되었을 때에는 감리원(감독원) 및 다른 공사업자와 충분한 협의를 거쳐 복구되어야 한다.

4.12 공사사진

1) 공사완공 후 용이하게 공사점검을 할 수 없는 설비, 감리원(감독원)이 부재중 시공된 설비, 감리원(감독원)이 필요하다고 인정하는 설비는 천연색 사진을 촬영하여 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감리원(감독원)에게 제출한다.

2) 시공 중 촬영하는 경우에는 공사의 집행과정과 질을 판별하기 용이하도록 촬영하며, 가능한 매 20% 공정시마다 촬영하고, 시공종별이 바뀔 때마다 촬영한다.

3) 촬영된 사진을 공정순서대로 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감리원(감독원)에게 제출한다. 제출부수, 시기 및 기타 필요한 사항은 감리원(감독원)의 지시에 따른다.

4.13 시공검사 및 입회

1) 공정 중 특기(특별)시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

2) 시공 후에 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감리원(감독원)의 입회하에 시공한다. 또한 감리원(감독원)의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

4.14 유지보수관리를 위한 표시

1) 각종 MDF, 단자함, 접속함 등에는 도면에 명기된 해당 기기의 기호를 표시하여야 하며, 도면에 기기 기호가 없는 경우에는 감리원(감독원)의 승인을 얻어 기기 기호를 표시한다.

2) 각종 배선이 공동구, 피트에 설치된 것은 간선구간 또는 단자함의 회로번호를 명기하여 공동구, 피트 등의 개구부나 입구, 매 20m 이내 간격마다 표시판을 설치한다.

3) 각종 간선은 선번장을 작성하여 통신 단자함 내에 설치하여야 한다.

4) 이와 같은 각종 기호는 준공도면에 반드시 표시하여야 한다.

4.15 준공도면

1) 공사업자는 공사 시공 중 도면 등과 다르게 시공한 부분은 즉시 현장 보관도면에 기재하여(배선 경로의 변경, 각종 기계 기구장치등의 위치 변경, 수구위치의 변경, 기계기구의 특성변경 등 도면의 기재사항과 다른 것을 포함하여 실제 시공한 전체 공사를 말한다) 준공시 준공도면을 작성하는 데 이용하여야 한다.

2) 공사업자는 공사 준공검사를 필한 후에 도면과 다르게 시공한 부분을 공사업자 부담으로 수정 한 후 감리원(감독원)이 지시하는 기일내에 수정을 요하는 사항이 완전히 수정 되었는지의 여부를 확인 받아 완전하다고 인정되는 경우 원도와 복사된 청사진을 준공서류와 함께 감리원(감독원)에게 제출한다. 제출시기 및 제출부수 등은 감리원(감독원)의 지시에 따른다.

5. 안전보건 관리

1) 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

2) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 하며, 안전 보건관리규정을 작성하고 감리원(감독원)에게 제출하여 승인을 얻어야 한다. 안전수칙에 따라 작업 전 재해방지에 필요한 주의를 교육 등으로 충분히 주지시키고 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

3) 하도급 공사계약을 체결할 때에 노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다. 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해 방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용하여서는 아니된다.

4) 인적, 물적사고가 발생하였을 시는 즉시 감리원(감독원)에게 보고하고, 민형사상의 모든 책임은 공사업자(수급자)가 지며 모든 경비도 공사업자(수급자) 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

5) 공사업자는 공사 진행에 있어서 부근 거주자 및 통행자에게 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등으로 생명, 신체 및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

6) 공사업자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감리원(감독원)이 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한자의 현장투입을 금하여야 한다.

7) 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감리원(감독원)에게 승인을 얻어야 한다.

8) 공사업자는 전선, 통신케이블을 지하매설 시에는 굴착공사 착수전 상하수도, 도시가스, 통신 및 전력케이블 등의 지장물에 대해 위치, 용량, 상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립 후 공사를 착수하여야 한다.

9) 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 하여야 한다.

10) 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용하도록 한다.

11) 야간 작업 시에는 충분한 조명를 하여야 한다.

12) 작업 전, 작업 중 음주행위를 금하고, 함부로 큰소리로 담소하거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 하여야 한다.

13) 모든 중량물은 감리원(감독원)이 입회한 후 시공책임자의 책임으로 안전하게 운반하여야 한다.

14) 공사에 필요한 자재의 적재가 무너지지 않도록 안전하게 하여야 한다.

15) 용접장소 부근은 인화물질 등의 유무를 파악하고 안전조치를 취한 후 용접불꽃으로 인한  화재위험이 없도록 하여야 한다.

16) 공사업자는 주위 민원발생 우려가 있는 건축물 또는 구조물이 있을 경우에는 시공 전 소정의 검사를 한 후 그 부분의 모든 곳을 촬영하여 민원 야기시 즉시 해결하도록 한다.

17) 공사업자는 안전관리법 등 모든 규정에 의하여 교통안전표지물 또는 산업안전표지물을 설치하여 안전사고를 예방하여야 한다. 또한 공사 안내판을 필히 설치하여야 한다.

18) 전기용접기의 접지시 가스파이프나 전선관에 접지시키지 말아야 한다.

19) 전기용접기의 케이블은 접속부가 없도록 하여야 한다. 작업자가 작업장을 떠날 때는 1차 전원을 절체하고 용접기 전선을 분리하여야 한다.

20) 전기기계기구를 부착 시에는 구조적 강도가 충분하도록 시공하여야 한다.

6. 완성검사 및 공사인도

1) 관공서의 검사 : 공사가 완료되었을 때에는 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

2) 공사준공 관련자료

가. 공사가 완료되었을 때에는 각종 기기장치의 제작도, 카다록, 결선도, 제품의 운영관리를 위한 운전지침, 제작자의 주소와 전화번호, 필요한 부수 부품의 구입처, 하자보수 기간, 각종기기의 시험성적서 등 유지보수에 필요한 자료를 감리원(감독원)에게 준공 서류와 함께 제출하여야 한다. 제출부수는 감리원(감독원)의 지시에 따른다.

나. 공사업자가 설치한 각종 기기에 부속되어있는 공구류 및 유지 보수시 필요한 특수공구(일반적이 아닌 것으로 해당 기기 전용의 공구)등은 명세와 함께 현품을 감리원(감리원)에게 인계하여야 한다. 기기와 함께 납품된 예비품 및 단순하자 보수용 부품의 경우도 같다.

다. 공사업자는 공사가 준공된 후 감리원(감독원)이 지정하는 적절한 시기에 건축물의 관리자에게 시설내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시하여야 한다. 교육내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선경로, 각종 기기의 조작방법, 조작상의 주의사항, 조작순서 등 시설물을 운전하는데 필요한  전반적 사항을 포함한다. 교육안내시간, 시기 등은 감리 원(감독원)의 지시에 따르며, 교육의 정도는 시설물 관리자가 충분히 인정되는 범위내로 한다.