임 시 소 방 시 설 시 방 서

제1조(소화기의 성능 및 설치기준) 소화기의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소화기의 소화약제는 「소화기구의 화재안전기준(NFSC101)」의 별표 1에 따른 적응성이 있는 것을 설치하여야 한다.

2. 소화기는 각층마다 능력단위 3단위이상인 소화기 2개이상을 설치하고, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(이하 “영”이라 한다) 제18조의2의 제1항에 해당하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m이내 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3단위이상인 소화기 2개 이상과 대형소화기 1개를 추가 배치하여야 한다.

제2조(간이소화장치 성능 및 설치기준) 간이소화장치의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 수원은 20분이상의 소화수를 공급할 수 있는 양을 확보하여야 하며, 소화수의 방수압력은 최소 0.1㎫ 이상, 방수량은 65L/min이상 이어야 한다.

2. 영 제18조의2의 제1항에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 하며 동결방지조치를 하여야 한다.

3. 넘어질 우려가 없어야 하고 손쉽게 사용할 수 있어야 하며, 식별이 용이하도록 “간이소화장치” 표시를 하여야 한다.

제3조(비상경보장치의 성능 및 설치기준) 비상경보장치의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 비상경보장치는 영 제18조의2의 제1항에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 한다.

2. 비상경보장치는 화재사실 통보 및 대피를 해당 작업장의 모든 사람이 알 수 있을 정도의 음량을 확보하여야 한다.

제4조(간이피난유도선의 성능 및 설치기준) 간이피난유도선의 성능 및 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 간이피난유도선은 광원점등방식으로 공사장의 출입구까지 설치하고 공사의 작업 중에는 상시 점등되어야 한다.

2. 설치위치는 바닥으로부터 높이 1m 이하로 하며, 작업장의 어느 위치에서도 출입구로의 피난방향을 알 수 있는 표시를 하여야 한다.

제5조(간이소화장치 설치제외) 영 제18조의2 제3항제2호의 "국민안전처장관이 정하여 고시한 대형소화기 기준에 맞는 소화기를 적합하게 설치한 경우"란 "대형소화기를 작업지점으로부터 5m 이내 쉽게 보이는 장소에 6개 이상을 배치한 경우"를 말한다.

소 방 공 사 시 방 서

목    차

제1장   일반 공통 사항

제2장   배 관    공 사

제3장   배 선    공 사

제4장   자동화재 설비공사

제5장   유도등 및 유도표지 설비공사

제1장 일반 공통 사항

1. 일반 사항

1.1 목적

본 시방서는 소방공사 전반에 관한 일반적인 공통사항으로 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다

1.2 적용범위

1.2.1 본 시방은 소방 관령 법령의 규제를 받는 모든 소방공사에 적용한다.

1.2.2 본 시방에 명시되지 않은 사항은 소방 기본법, 시설 설치 유지 및 안전관리. 공사업법, 위험물 안전관리, 화재안전기준, 건축법등 본 공사에 관계되는 각종 법령에 준한다

1.2.3 도면 및 특기시방에 명시된 사항은 본 시방에 우선하여 적용한다.

1.2.4 본 시방에 수록된 사항은 각 공종에 해당되는 사항만 구분 적용한다.

1.3 공사의 시행

1.3.1 수급자는 모든 공사의 착공전 당해 공사계획서를 제출하여아 하며, 주요공정 착공 1일전에 감독관 승인을 득하고 지시를 받아야한다.

1.3.2 수급자는 공사시행전 소방설비계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사를 시행하여야 한다.

1.3.3 수급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일 지라도 법령에 규제되는 사항, 시공상, 구조상, 외관상, 당연히 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 해석상의 견해차이가 있을 때에는 감독관의 해석에 따라야 한다.

1.3.4 수급자는 감독관의 지시가 있을때 해당공종시공전세부시공도(SHOPDRAWING)를 제반여건에 맞게 작성한 후 공사를 시행하여야 한다.

1.3.5 소방시설공사는 소방관련법령집 소방시설 공사업법 제4조에 의거 소방설비공사업 면허를 받은 자가 시공하여야 한다.

1.3.6 수급자는 본 설계도서중 예산내역서상의 수량 및 단가가 정부에서 정한 기준보다 과다히 책정되어 발주처로부터 과다계산된 부분에 대한 감액 또는 환불요구가 있을시는 계약기간중을 물론, 준공후에라도 이의없이 수락하여야 한다.

1.3.7 수급자와 자급자재 납품자와의 시공한계는 각 지급자재구입시방서의 규정에 따른다.

1.4 사용자재 및 기기

1.4.1 모든 자재는 KS표시품 및 내무부령에 의한 검정품을 사용하여야 하며,KS 표시품이없을 때는 형식승인품, 시중최고품 순서로 사용하여야 한다.

1.4.2 사용자재중 변질.손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 감독관이 인정 할때는 이를 사용치 말고 장외로 반출하여야 한다.

1.4.3 발주처에서 지급한 자재를 사용하는 경우에는 감독관의 확인을 받아야 하며, 수급자는 사용중 파손이나 유실된 자재는 즉시 보상하여야 한다.

1.5 기기 및 자재의 시험

1.5.1 본 시방의 적용을 받는 자재의 시험을 아래와 같다. 단, KS 표시품 및 형식 승인품은 시험을 면제한다.

품 목	시 험 방 법	시 험 항 목	비 고
전선 및 케이블류	제작자 자체시험	해당규정에 의한 .절연저항시험 .내전압시험 .난연성시험

1.5.2 화재 탐지수신반 및 비상방송용 앰프등은 제작도면을 감독관에게 제출한 후 제작하여야 하며 현장에 반입시에는 공인기관 시험을 필하여 시험적서와 같이 반입하여야 한다.

1.5.3 본시방 또는 특기시방서에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하거나 품질의 적정여부를 판별키 어려울시는 현장감독관은 기기 및 자재의 시험을 명할 수 있으며 시험결과 불합격율이 높다고 통보된 생산 업체의 자재는 감독관의 지시에 따라 사용을 제한할 수 있다.

1.5.4 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체 시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될시는 감독관이 공인 기관에 시험을 의뢰할 수 있다.

1.5.5 시험성적표에는 소요현황과 제작일련번호를 명시하여아 한다.

1.5.6 본 시험에 소요되는 제 비용은 수급자 부담으로 한다.

1.6 시공 승인도 제출

수급자는 본건공사 계약후 아래와 같이 각종 도서를 제출한다.

1.6.1 계약서류에 의한 제출물 이외의 SHOP DRAWING의 사본, 자재 설명서 견본 및 세부사양서에 의한 모든 자료등을 감독관에게 제출하여아 한다.

1.6.2 공정표에 SHOP DRAWING 자재설명서, 견본의 제출일자와 승인된 일자를 각 제품별로 기록한다.

1)SHOP DRAWING

가) 동작물의 구성,계획,설치 또는 조립에 관하여 실제 시공할 수 있도록 당해 부분을 설명하여 나타내어 도면으로서 수급자,공급자 또는 설치 업자가 작성하는 원도를 말한다.

나) 세부도면은 설계자가 작성한 설계원도상의 참조부호와 계약도면상에 표시된 상세도 번호로 찾아보기 쉽게하고 약자 기호는 알아보기 쉽도록 메모한다.

2)자재 설명서

가) 제작자의 표준 개략도

① 공사에 반영이 필요없게된 내용의 삭제여부가 기록된 수정원도

② 공사에 추가로 반영될 표준정보

나) 제작자의 CATALOGUE,설명서,도표,계획서,성능표,해설서 및 기타서류

① 각 사본에 재질,제품,모델을 확일헐 수 있도록 표시를 한다.

② 필요칫수와 공차를 기재한다.

③ 배선, 제어계통도를 기재한다.

3) 견본

가) 재질,장치,기능도 등을 나타낼수 있는 물품으로서 완성된 상태를 검토,단정할수 있는“표준” 을 세울수 있는 실물

나) 별도 지시가 없는 한 견본은 그 제품의 주요특성, 재질을 나타낼 수 있는 정도의 충분한 크기와 수량으로서 관련 부품 또는 모든무늬, 색상의 것을 갖추어 제출한다.

4) 제출내역

가)승인을 필요로 하는 제출물은 그 제출물이 필요한 때로부터 최소 10일전에 제출하도록 한다.

나)SHOP DRAWING은 투명용지에 그려진 원도, 청사진 복사도면, 시공설명서는 수급자가 배부사용함에 있어 필요한 부수 및 감독관이 보관할 부수를 모두 합하여 제출하여야 한다.

5)수급자의 책임사항

가) SHOP DRAWING자재사양서, 견본은 현장에서 적용할 실제 칫수, 현장작업 표준차, CATALOGUE번호, 기타 자료 등의 수치를 제출 하기전에 확인한다.

나) 시방서에 정해진 것을 변경하여 제출할 때에는 문서상으로 감독관에게 이를 지적하여 통보하여야 하며 감독관이 변경 사양에 대한 문서상 확인없이 제출물을 숭인했다고 하더라도 그 사양변경에 대한 책임을 수급자가 진다.

다) 수급자가 제출한 제출물에 오류 또는 누락이 있는 때에는 이를 감독관이 승인했다고 하더라도 수급자는 그에 대한 책임을 진다.

라) 제출물에 승인을 나타내는 도장의 날인이나 사인이 되어 발송하기 전에는 시공에 착수하지 않는다.

마) 검사 또는 시험을 KS에 의한다.

1.7 설계변경

1.7.1 수급자는 본공사 시행중 다음 각호의 1에 해당되는 경우는 사전에 감독관의 승인을 받은후 설계변경을 요청 할수 있다.

1) 관련법규의 개정으로 인한 공사내용변경

2) 관련공사의 계획이 변경된 경우

1.7.2 본공사의 시공에 있어서 설비의 위치 변경등 경미한 변동으로 인한 도급금액의 변경은 인정치 않는다.

1.8 시설물의 훼손 및 유지

1.8.1 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독관의 지시에 따라 복구 또는 제시공 하여야 하며, 복구 및 제시공의 소요경비는 수급자 부담으로 한다

1.8.2 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장감독관의 요구가 있을시 본 시방에 의한 시험을 필하여야 한다.

1.8.3 가설건물은 유류 및 기타 인화성물질을 보관시 화재예방을 위하여 안전조치를 하고 출입문에 화재예방 표시 및 자물쇠를 달고 소화기를 비치하여야 한다.

1.8.4 가설건물의 설치기준을 건축시방에 준한다

1.9 관계관서의 수속

1.9.1 수급자는 공사 착공과 동시 공사시행에 필요한 관계관서의 수속(허가,신고,검사등)을 대행하여 필하여야 한다.

1.10 공사의 준공

1.10.1 소방공사의 준공은 준공일을 기준하여 10일전에 완료하여야 한다

1.10.2 소방 공사 준공시에는 다음 사항중 관련인, 허가서류를 제출하여야 한다.

소방사용 검사필증

1.11 준공도면 및 인수인계

1.11.1 준공도면

공사가 준공된 때에는 준공 보고서와 함께 아래와 같은 요령에 의하여 작성한 준공도를 감독관에게 제출하여야 한다.

1) 준공도의 원도는 테두리선이 있는 TRACING-PAPER에 연필 그리기로 하고 기재하는 문자,축척,도시기호 등은 설계도서에 준하여야 한다.

2) 준공도에는 모든 설계변경사항을 명확하고 알기쉽게 기재하여야 한다.

3) 수신반,비상방송앰프등은 감독관의 승인을 받은 재작도로서 준공도로 갈음할 수 있다.

4) 준공도는 원도 및 청사진을 1부 제출하여야 한다. 다만, 기기 제작도의 원도는 제2원도로 대신하여 제출하여도 무방하다.

1.11.2 수급자는 준공시 공사시공사진,제시험성적서 및 측정표(절연저항,접지저항)을 제출하여야 한다.

제2장 배관 공사

제2장 배관공사

1.배관 공사

1.1 금속관 공사

1.1.1 전선관은 아연도 전선관으로 KSC-8401에 의한 KS표시품이어야 한다.

1.1.2 전선관용 부속품은 KSC-8406에 의한다.

1.1.3 배관용 박스는 KSC-8401에 의하며 사용은 아래에 준 한다.

1) 전선관 3개까지 입출시:8각

2) 전선관 4개까지 입출시:4각

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시:중형 4각

4) 전선관을 벽체 매입시는 4각 말단부분은 스위치 박스임.

1.1.4 각종 배관의 박스와 전선관 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적,기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이마 등으로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여아 한다.

1.1.5 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 감지기용 배관은 천정내  노출은폐 시공하고 전선관은 2M 이내마다 새들로서 고정한다.(단, 천정제가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다)

1.1.6 소방용 배관은 스라브내에 매입시공한다.

1.1.7 전선관의 구부림은 관내경의 6배이상의 곡률반경은 유지하며, 90도 이하로 굴곡 하여야 한다.

1.1.8 스라브매입 전선관은 28mm 까지로 하며 부득이한 경우 36mm 까지로 할 수 있다.

1.1.9 배관공사가 끝났을시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취하여야 한다

1.1.10 90도 굴곡부분에 대하여는 28mm 부터 노말밴드를 사용한다.

1.1.11 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 동일한 색상으로 재도장하여야 한다.

1.2 합성수지관 공사

1.2.1 일반경질비닐전선관(VE), 내충격성경질 비닐전선관(HI-VE)합성수지제 가요 전선관(CD), 파상형 경질 PE전선관(ELP)과 부속품은 KS표시품으로 신품 이어야 한다.

1.2.2 배관용 박스  사용은 아래에 준한다.

1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각(심형)

2) 전선관 4개까지 입출시 : 4각(중심형)

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 8각(중심형)

4) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단부분은 스위치 박스임.

1.2.3 내충격성 경질비닐 전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을 위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.

1.2.4 경질비닐 전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록하여야 한다.

1.2.5 벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고하게 고정하고 거푸집 해체후 보강철물이 노출되지 않도록 하여야 한다.

1.2.6 경질비닐 전선관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

1.2.7 합성수지제 가요전선관(CD)은 전용의 금속제관 또는 덕트에 수납하여 시설하는 경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다.

1.2.8 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 천정내 노출 은폐 시공하고 전선관은 1.5M 이내마다 새들로서 고정한다. (단, 천정재가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다)

1.2.9 전선관용 박스 시공후 오염물질 침투 방지를 위하여 기구부착시까지 적절한 방법으로 박스보양을 하여야 한다.

1.3 배관용 풀박스

1.3.1 풀박스의 규격은 함 1.2mm 전비 1.6mm 이상의 두께를 갖는 아연도 철판제를 사용한다.

1.3.2 타설비와 소방시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관,배선하여야 한다.

1.3.3 풀박스내의 배관은 커넥터(로크너트 및 부싱)로 마감하여야 한다.

1.3.4 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수 유지에 편리하도록 설치하여야 한다.

1.3.5 풀박스가 500 * 500 * 200이상의 규격으로 사용할시는 형강(30 * 30 * 3t)을 보강하여 제작하여야 한다.

1.3.6 풀박스는 제 3종 접지공사 하여야한다.

제3장 배선 공사

1. 배선 공사

1.1 전선

1.1.1 배선에 앞서 관내를 깨끗이 청소한다.

1.1.2 저압간선 케이블은 600V 2종 비닐연전선 (KSC3328)을 사용한다.

1.1.3 복스내의 전선 상호관 접속에는 소정의 와이야콘넥타 또는 테이프로 전선의 강도가 떨어지지 않도록 마감한다.

1.2 절연저항

1.2.1 절연저항시험

전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 전기설비 기술기준에서 정하는 바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 500V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 다음 표의 값 이상이 어야 한다.

기 종	시 험 부	측정기전압	절연저항치
감 지 기 발 신 기 중 계 기 수 신 기 표 시 등	절연된 단자간 및 단자와 외함간 절연된 단자간 및 단자와 외함간 충전부와 외함간 및 선로간 수신기 및 축전지설비와 충전부와 외함간 선로간 표시등의 단자와 외함간	DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V	50 MΩ 20 MΩ 20 MΩ 5 MΩ 20 MΩ 20 MΩ

1.2.2 절연내력 시험

각 시험부의 절연내력은 60Hz 의 정현파에 가까운 실효전압 500V(정격전압이 60V 이상 150V 이하인 것은 1,000V, 150V를 초과하는 것은 정격전압에 2를 곱하여 얻은 값에 1,000V를 더한 값)의 교류전압을 가하였을 경우 1분간을 견디는 것이어야 한다.

제4장 자동화재 탐지설비공사

제4장 자동화재탐지 설비공사

1. 자동 화재 탐지 설비 공사

1.1 경계구역

1.1.1 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할것.

1.1.2 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할것. (단, 500M2 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.)

1.1.3 하나의 경계구역 면적은 600M2이하로 하고 한면의 길이는 50M이하로 할것. ( 단, 당해 소방대상물의 주된 출입문에서 그 내부 전체가 보이는 것은 1000M2이하로 할 수 있다.)

1.2 수신기

1.2.1 도면에 별도 표기 없는 한 숙직실에 설치 하고 설치장소에는 경계구역 일람표를 비치할 것

1.2.2 수신기는 P형 수신기 (수신기회로는 평면도 참조)

1.2.3 수신기의 음향기구는 그 음향 및 음색이 각기 다른 기기의 소음등과 명확히 구별될 수 있도록 한다.

1.2.4 하나의 표시등에는 하나의 경계구역이 표시되도록 한다.

1.2.5 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 0.3M이상 1.5M이하의 장소에 설치 한다.

1.2.6 수신기에는 화재표시 작동시험, 회로도통 시험, 동시작동시험 기타 필요한 기능시험을 할 수 있는 장치를 하여야 한다.

1.3 감지기

1.3.1 감지기는 하단과 부착면과의 거리는 0.3M(연기감지기에 있어서는 0.6M) 이하로 할것.

1.3.2 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치 할것.

1.3.3 보상식 스포트형 및 정온식 감지기는 평상시의 최고 주위온도가 공칭작동온도 또는 정온점보다 20도 이상 낮은 장소에 설치 할것.

1.3.4 스포트형 감지기는 45도 이상 경사되지 아니하도록 부착 할것.

1.3.5 연기감지기는 복도및 통로에 있어서는 보행거리 30M (3종에 있어서는 20M) 마다 1개 이상으로 할것.

1.3.6 연기감지기는 천정 또는 반자부근에 흡기구가 있는 경우에는 그부근에 설치할 것.

1.3.7 정온식 감지기는 주방 보일러실등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에 설치하되 공칙작동온도가 최고 주위온도보다 섭씨 20도이상 높은 것으로 설치하여야 한다.

1.4 음향장치

1.4.1 주경종은 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치 한다.

1.4.2 기구경종은 소방대상물의 각 층마다 설치하되 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치의 수평거리가 25M이하가 되도록 한다.

1.4.3 하나의 소방대상물에 2개 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구경종을 작동할 수 있도록 할것.

1.4.4 음향은 부착된 경종의 중심으로 부터 1M 떨어진 위치에서 90폰 이상이 되는 것으로 할것.

1.4.5 감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할것.

1.5 발신기

1.5.1 조작이 쉬운장소에 설치하고 누름스위치 바닥으로 부터 0.8M이상 1.5M 이하의 높이에 설치 한다.

1.5.2 감지회로 끝부분에 설치 한다.

1.5.3 소방 대상물의 각층마다 설치하되 당해 소방대상물의 각 부분으로 부터 하나의 발신기까지의 보행거리가 50M이하가 되도록 할것.

1.6 전  원

1.6.1 자동화재 탐지설비의 사용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전기 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 할것.

1.6.2 자동화재 탐지설비의 비상전원은 당해 자동화재 탐지설비를 60분간 지속한 후 유효하게 10분이상 경보할 수 있는 축전기 설비 (수신기내장 포함)를 설치하여야 한다.

1.7 배  선

1.7.1 600V 내열성 비닐절연전선 또는 이와 동등이상의 내열성이 있는 전선을 사용하고 내화구조로 된구조부에 매설하거나 이와 동등이상의 내열효과가 있는 방법에 의하여 보호하도록 할것.

1.7.2 금속관공사, 후랙시블공사, 금속닥트공사, 또는 케이블공사(불연성닥트에 부설하는 것에 의한다.) 의 방법으로 할것.

1.7.3 상시 개로식의 배선에는 쉽게 도통시험을 할 수 있도록 그 회로의 끝부분에 누름스위치 및 종단저항을 설치 할것.

1.7.4  차동식 스포트형감지기, 보상식 스포트형감지기 또는 정온식 스포트형 감지기 회로에 배선은 송배선으로 한다.

1.7.5 전원회로의 선로와 대지와의 사이 및 배선 상화간에는 직류 250V이하인것에 있어서는 0.1메가옴 이상,150V를 초과하는 것에 있어서는 0.2메가옴 이상이어야 하고 감지기 회로 및 부속회로의 선로와 대지와의 사이에 배선 상호 간에는 하나의 경계구역 마다 직류250V 의 절연저항 측정기로 사용하여 측정한 절연저항이 0.1메가옴 이상이 되도록 한다.

1.7.6 배선은 다른전선과 별도의 관, 닥트, 선통 또는 풀박스등에 설치할것.

1.7.7 자동화재탐지설비의 감지기의 회로의 전로저항은 50오움 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기의 정격전압의 80% 이상이어야 한다.

제5장 유도등 및 유도표지 설비공사

제5장 유도등 및 유도표지 설비공사

1. 유도등 설비 공사

1.1 피난구 유도등

1.1.1 피난구 유도등은  피난구의 바닥으로부터 높이 1.5M 이상의 곳에 설치하여야 한다.

1.1.2 피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 30M 거리에서 문자 및 색채를 식별할 수 있는 것이어야 한다.

1.2 통로 유도등

1.2.1 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구, 다만 부속실을 경유하여 지상으로 통하는 경우에는 그부속실의 출입구에 설치 한다.

1.2.2 복도통로 유도등은 복도에, 거실통로유도등은 거실의 통로에, 계단통로 유도등은 계단 및 경사로에 설치하여야 한다.

1.2.3 계단에 있어서는 각 계단참마다 기타의 것에 있어서는 각 층의 복도, 통로 경사로의 부분으로부터 하나의 통로유도등 까지의 보행 거리가 20M이하가 되는곳과 구부러진 모퉁이에 설치한다.

1.3 시설 기준

1.3.1 통행에 지장이 없도록 할것.

1.3.2 바닥으로 부터 1M이하 위치 (계단 및 통로에 설치할 때에는 바닥 또는벽체등)에 설치 할것.

1.3.3 주위에 이와 유사한 광고물 게시물등은 설치하지 아니 할것.

1.3.4 조명도는 통로유도등의 바로 밑으로 부터 0.5M 떨어진 바닥에서 측정하여 1룩스 이상(바닥에 매설할것에 있어서 통로유도등의 직상부 1.0M의 높이에서 측정하여 1룩스 이상) 이어야 한다.

1.3.5 통로유도등은 백색바탕에 녹색으로 표시등으로 하여야 한다.

1.3.6 바닥에 설치하는 유도등은 하중에 의하여 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 하여야 한다.

1.3.7 유도등은 전기회로에 점멸기에 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지할 것. 다만, 소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 아래의 해당하는 장소는 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 경우에는 그러하지 아니한다.

1) 외부광에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소

2) 공연장, 암실등으로서 어두어야 할 필요가 있는 장소

3) 소방대상물의 관계인 또는 종사원이 주로 사용하는 장소

1.3.8 1.3.7항에 의해 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우는 다음에 해당하는 때에 점등되도록 하여야 한다.

1) 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

2) 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때

3) 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

4) 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때

5) 자동소화설비가 작동되는 때

2. 유도표지 설비 공사

2.1 유도표지

2.1.1 유도표지는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1) 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15m이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것.

2) 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1.5m이하의 위치에 설치할 것

3) 주위에는 이와 유사한 등화, 광고물, 게시물 등을 설치하지 아니할 것

4) 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니하도록 설치할 것

2.1.2 피난방향을 표시하는 통로유도등을 설치한 부분에 있어서는 유도표지를 설치하지 아니할 수 있다.

2.1.3 유도표지는 다음 각호의 기준에 적합한 것이어야 한다

1) 방사성물질을 사용하는 유도표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

2) 유도표지는 주위 조도 Olx에서 20분간 발광후 직선거리 20m떨어진 위치에서 보통시력으로 표시면의 문자 또는 화살표등을 쉽게 식별할 수 있는 것으로 할 것.

3) 유도표지의 표시면은 쉽게 변형,변질 또는 변색되지 아니할 것.

4) 유도표지의 표시면의 휘도는 주위조도 Olx에서 20분간 발광후 24mcd/㎡이상으로 할 것

5) 유도표지의 크기는 다음 표의 기준에 따를 것

종 류	가로의 길이 (mm)	세로의 길이 (mm)
피난구 유도표지	360 이상	120 이상
복도 통로 유도표지	250 이상	85 이상