내역서 (시방서)

광주광역시 광산구 발달장애인 특화사업장

수직형 스마트팜 시스템 제조 구매

2022. 3.

담당부서	전화번호	팩스번호
(재)장애인기업종합지원센터 광주지역센터	062-456-1136	062-511-8331

- 목   차 -

Ⅰ. 사업 개요

Ⅱ. 수직형 스마트팜 시스템 재배시설 구성 요구 조건

III. 수직형 스마트팜 시스템 규격 사항

Ⅳ. 일반사항

Ⅰ. 사업개요

1. 일반사항

1) 사업명 : 광주광역시 광산구 발달장애인 특화사업장 수직형 스마트팜 시스템

제조·구매

2) 주  관 : (재)장애인기업종합지원센터

3) 사업내용

○ 광주광역시 발달장애인 특화사업장 내 교육형 스마트팜 구축 공사를 위한 사업으로 스마트 온실, 재배 프레임, 수조 및 재배 패널, LED 시스템, 냉난방 공조시스템 등을 지정 위치에 설치하고, 제어시스템은 규격에 맞는 제품을 공급함.

○ 지역 및 기후조건 등에 영향을 받지 않는 생산시설 구축.

○ 작물 재배에 적합한 환경조건을 충족시키고, 공기 흐름이 식물 생육에 적합하게 유지되도록 하기 위한 기반시설 설치

○ 부대시설 및 공용시설 개보수 시공을 포함

4) 사업 기간 : 착수일로부터 60일 이내

5) 용어정리

○ 재배 프레임 : 다단식 재배시스템을 구현할 수 있는 기본적인 구조물이고 수조, 식물 재배 전용 LED 조명, 배관 등을 부착 설치할 수 있다.

○ 재배 배드 : 배양액을 공급하여 식물을 재배할 수 있는 용기이다.

○ 배양액 순환 탱크 : 원수와 양액을 혼합하여 담아두는 용기이다. 수조로 배양액을 보내주고 회수하는 장소이다.

○ 단(층), 동(열) : 다단식 재배 프레임의 층 숫자와 열 또는 동의 개수를 나타낸다.

○ LED 바(Bar), 식물재배용 LED 소자 : LED 조명장치로써 식물재배 전용 LED 소자, 방열장치, PCB 등으로 이루어진 직선 형태의 등기구 구조물이다. 식물재배 전용 LED 소자는 발광 LED 칩을 말한다.

○ 양액 및 원수 : 식물이 잘 자라도록 공급하는 영양물질로 주로 원수와 희석하여 사용한다. 원수는 정제된 물 혹은 상수도를 말한다.

○ 배양액 : 인공적으로 식물을 배양하는 데 사용하는 양액으로 원수를 혼합한 것을 말한다.

Ⅱ. 수직형 스마트팜 시스템 재배시설 구성 요구 조건

가. 재배실

(1) 적용 규모

○ 1층, 2층으로 구분된 인도어팜 형태로 구성

○ 성채형 식물재배 전용 LED 수직형 수경 작물 재배시스템

나. 재배 프레임

(1) 적용 범위

○ 성체용 식물재배용 (엽채류) 수직형 LED 수경 재배시스템

6단 : 4450mm(길이) * 3230mm(높이) * 1440mm(폭)

○ 육묘/이식용 식물재배용 (엽채류) 수직형 LED 수경 재배시스템

- 5단 : 4450mm(길이) * 2780mm(높이) * 1440mm(폭)

(2) 품질확인

○ 수직형 스마트팜이 완공된 후 시공자는 운전 요령 및 이상 발생 시 응급조치 요령 등의 내용을 설비 운영자를 대상으로 교육하고, 무상 A/S 기간은 2년으로 한다.

(3) 구성부품

1) 수직/수평 프레임 구조물

2) 연결 접속 자재 (브라켓 등)

3) 성체용 / 육묘ㆍ이식용 LED

- LED 연결 브라켓, 마개

- LED 인입선

(4) 재질 및 성능

1) 프레임은 녹이 슬지 않는 재질이고 배양액에 부식되지 않는 구조물

2) 프레임 조립을 위한 부속 자재도 녹이 슬지 않는 재질을 사용

3) 프레임은 LED 조명을 설치 가능한 구조로 되어야 한다. (재배면과 LED 조명 사이

(5) 시공

○ 수조는 수평 기울기를 맞춰 설치한다.

○ 수조와 프레임 간의 연결이 어긋나지 않도록 간격, 높이 등이 정확한 위치에서 연결되도록 설치한다.

○ 모든 이음매는 누수가 되지 않도록 철저하게 한다.

○ 수조 설치 시 수평을 유지해야 하고, 길이 방향으로 처짐이나 굴곡이 발생하지 않도록 한다.는 250mm 이상)

다. 재배 베드

(1) 적용 범위

○ 재배 배드는 재배시스템 프레임의 각 단(층)에 설치되는 것으로 배양액이 순환되어 재배 패널을 이용하여 작물을 원활히 재배할 수 있는 구조이다.

(2) 일반사항

① 재배 베드

- 재배 베드 및 커버는 무독성 PVC로 제작

- 재배 베드는 2개의 퇴수 홀을 적용하고, 2단계의 수위 조절 마개를 사용하여 필요에 따라 물높이를 조절 가능하도록 구성한다.

- 퇴수홀과 연결하는 퇴수 배관은 퇴수시 양액의 역류를 방지하기 위해 각도가 있는 금형 제작물을 적용한다.

- 재배 베드는 재배 프레임의 길이와 맞게 설치하여 동일면적 다량의 재배가 가능하도록 설치되어야 한다.

- 각 단의 재배 베드마다 양액 공급 밸브를 별도로 구성하여 양액 공급량 조절이 가능하도록 구성한다.

- 재배 베드는 녹이 슬지 않는 재질이고, 양액에 의한 부식이나 변형을 방지해야 한다.

- 재배 베드는 하나의 판으로 제작하고, 배양액이 베드 전체를 순환할 수 있는 구조로 제작한다.

- 별도의 Port가 없이 재배 베드 커버에 바로 정식이 가능해야 한다.

- 별도의 수위조절기를 활용해 수위를 조절할 수 있어야 한다.

- 재배 베드에서 순환한 물은 상층부에서 하층부로 공급될 수 있도록 In/Out을 구분하여야 한다.

라. 커버 (패널)

- 재배 패널 공간의 효율적 활용을 위해 이식재배 100홀 / 정식재배 12홀 2종류로 구성

- 재배 패널의 재질은 PVC로 제작하고, 빛 투과율을 낮춰 재배 배드 녹조현상을 방지

- 작업 동선 최소화를 위해 재배 패널은 재배 배드에 고정하지 않고, 재배 배드상단에서 슬라이드 움직임이 가능하도록 구성

- 재배 배드에 소형 캐스터를 적용하여 슬라이드 움직임이 원활하도록 제작

- 각각의 재배 패널은 서로 연결되어 제자리에서 전체의 재배 패널이 슬라이드 움직임이 가능하도록 제작

마. 양액 순환 시스템

- 양액 순환 시스템의 구성은 EC/pH 측정값이 따라 필요시 양액 원액을 원수탱크로 공급하도록 제작

- 양액 순환 시스템은 통합 환경 제어 시스템과 연동되어 작동하되, EC/pH 측정은 오류가 없도록 양액 순환 시스템 자체에 내장된 센서에서 측정하도록 제작

- 측정된 EC/pH 센서값은 RS485 통신을 통해, 통합 환경 제어 시스템으로 데이터 전송

- 혼합된 양액은 공급 펌프를 통해 각 재배랙으로 공급되고, 양액탱크의 수위를 상/중/하로 구분하여 양액탱크의 수위가 중 밑으로 낮아지면 원수를 자동으로 공급하여 상 수위까지 채워지도록 구성

-  양액은 재배랙을 통해 공급된 후 재배랙 하단의 양액 회수 탱크로 저장되었다가 일정 수위만큼 차오르면 다시 양액탱크로 회수되도록 구성

-  양액탱크에서 공급되는 양액은 여과기를 거쳐 재배랙으로 공급되도록 구성

- 여과기는 디스크 타입을 적용시켜 세척을 통해 반영구적으로 사용 가능

바. 제어시스템

- 원격으로 제어하기 위해 재배기에 별도의 프로그램이 코딩된 PCB를 장착하고, LAN을 통해 인터넷과 접속 가능하도록 구성

- 인터넷과 접속하여 서버를 통해 Data를 전송하고 준비된 Web Page에서 전송된 Data를 확인할 수 있도록 프로그램을 적용

- Web Page에서는 재배상태를 확인할 수 있고, 필요시 온도, 습도, EC, pH 등 설정값을 변경시킬 수 있도록 구성

- Web Page도 터치스크린과 마찬가지로 제품 상태에 대한 모든 정보가 한눈에 들어오도록 배치

- 별도의 계정을 부여하여 제품관리자, 본사의 제품 서비스 관리자만 확인이 가능하도록 구성

- EC/pH, CO2, 온습도 등은 상/하한 값을 설정하여 해당 상/하한값에 도달하면 알람이 표기되도록 제작

- 각 재배동에 터치스크린을 부착하고, 장비에 포함된 모든 센서(EC. pH. 온도, 습도 등)의 값을 확인할 수 있고, 공급 Pump의 동작, Fan, LED 동작을 확인할 수 있도록 프로그램을 적용

- 각 재배동에 있는 터치스크린을 통해 현장에서 직접 온도, 습도, EC, pH 등 설정값을 변경할 수 있도록 프로그램을 적용.

- 터치스크린 OS는 안드로이드로 적용하고, 애플리케이션으로 쉽게 실행시킬 수 있도록 적용한다.

사. 배관 구송 및 설치 요청 사항

∙양액 배관 설계, 제작, 시공, 시험검사 규격 및 표준 적용

- 한국 공업 규격(KS)

- ANSI B31.2

- POWER PIPING

- ANSI(Americal National Standard Institute)

- API(Americal Petroleum Institute)

- ASTM(Americal Society for Testing and Materials)

- ISO(International Organization of Standardization)

- AWS(Americal Welding Society)

- SSPC(Steel Structures Painting Council)

- ASME(American Society of Machanical Engineers)

- Maker Standaeds

∙배관 배열

- 기기장치는 배관을 최소화할 수 있도록 설치하여 공정, 안정성 또는 운전상의 요구 조건과 일치하게 설치되도록 한다. 각 기기장치의 위치는 국내 공업 규격에서 규제한 최소 안전 거리에 일치하도록 한다.

∙배관

- 배관간의 수평 간격 및 높이 또는 단순 배관 지지물 간의 간격은 향후 유지 보수가 용이하도록 설계하여 시공한다.

- 배관의 지관은 보통 액체인 경우는 배관의 하부에 연결하며 지관의 길이가 길 경우는 연결지점 가까이에 차단밸브를 설치한다.

- 모든 배관은 공급압력에 의해 발생한 응력이 허용 응력 이하로 배열한다.

- 배관 재질은 온도, 압력, 유체의 설질에 따라 원칙적으로 배관자재 사양서(Piping Material Specification)에 따르며, 기본 양액 배관의 재질은 PVC VG1을 적용한다.

- 치수는 KS에 따르되 규정이 없는 경우에는 MAKER STANDARD를 따른다.

∙밸브

- 모든 수동 차단밸브는 일차적으로 다음과 같은 방법으로 조작할 수 있도록 한다.

(1) 지상 또는 RACK 에서 조작

(2) 통로나 전용 플랫포옴에서 조작

- 제어밸브는 배관내 유량, 압력과 온도를 통제하여 계통을 운전방식에 따라 조작할 수 있는 위치에 설치한다.

∙Tank류 배수 및 Over Flow

- 모든 Tank는 이상 조건 발생으로 인한 Over Flow가 될 수 있도록 구성한다.

아. 전기 시공 요청 사항

∙재배용 분전반 제작시 유의 사항

1) 결로 발생 억제 및 수분 침투 방지 대책 수립

- 벽부 노출형(높이 1,500mm 이상시 자립형)

- 자립형 분전반 설치시 하부베이스(높이 200mm 이상) 설치

- 케이블 인입.인출구 하부 바닥 이용

- 결로방지용 히터 및 FAN 설치

2) 발열 및 고조파 대책 수립.

- 메인차단기는 부하전류의 최소 130% 이상 사용

- LED용 부하 차단기(MCCB)는 부하전류의 150% 이상 사용

- LED용 부하 누전차단기(ELB)는 부하 전류의 2배 이상 용량 사용

- 메인차단기 FULL 부하 기준 상불평형룰 10% 이하로 제한

- 분전반 깊이 300mm 이상으로 제작

∙운용 방법 숙지 및 전기설계 반영

- LED 제어 방식 확인 (24Hr 타이머, 콘트롤보드 설치 여부 확인)

- 양액기 및 회수 펌프 배관 그룹 확인

- 기류휀, 냉각기, 냉난방기 등의 용량, 위치, 전원공급 방식 확인

∙전기공사 시공시 유의 사항

1) 분전반 설치

- 최대한 건조한 곳에 설치

- 외기면에 직접 닿지 않도록 설치 (동절기 결로 발생 방지)

2) 케이블 배관 배선

- 케이블 배선의 2단 배열 금지

- 간선 케이블 선정시 부하 전류의 140% 이상 반영 (내선규정 KS C IEC

60354-5-52 부록서 D 참조)

- 전선 접속개소 외부 노출 금지

III. 수직형 스마트팜 시스템 규격 사항

가. 스마트팜 기본 요구 사항

○ 본 사업목적에 부합되는 시스템으로 구성된다.

○ 요구한 온도 및 습도를 오차범위 내 유지한다.

- 온도조건: 엽채류 : 18~24℃ ± 2℃

- 습도조건: 60~85% RH ± 10%

○ 스마트팜의 구조적 특수성이 반영되어 기류의 흐름이 균등해야 하며, 재배공간의 온도차를 최소화한다.

○ 스마트팜 외부에 실외기를 구축한다.

나. 업체 준수사항

○ 장비 납품 시 파손으로 에러가 발생하였을 경우 교체를 의무화한다.

○ 생산업체가 불분명한 주요 부속 장비 등은 납품이 불가하며, 주요 부속 장비는 생산처를 반드시 명시 한다.

○ 같은 기종의 제품은 일괄 구매하여 같은 부품을 사용한다.

○ 단종된 제품이나 단종 예정인 장비는 반입을 불허한다.

○ 본 제안서에 명시되어 있지 않아도 정상가동을 위한 필요부품들은 반드시 공급되어야 하며, 이를 간과하여 장비의 정상가동이 불가능할 시는 공급업체의 부담으로 정상 가동되도록 책임져야 한다.

다. 스마트팜 배치도 (안)

○ 1층 스마트팜 배치도

○ 2층 스마트팜 배치도

라. 스마트팜 시스템 규격 사항

1. 시스템 규격

구분		성능 ․ 규격 ․ 사양	수량
재배랙	베드	4,120(W)*1,440(D)*85(H) 무독성 PVC 2열	120
	커버	600mm*600mm PP 100hole (육묘/이식)	140
		600mm*600mm PP 12hole (정식)	700
	프레임	4,500(W)*1,440(D)*2,780(H) (육묘/이식)	12
		4,500(W)*1,440(D)*3,230(H) (정식)
	LED	1,240mm * 28mm / Transparent cover	1,364
양액제어 시스템	ph센서	측정범위 0~14.00pH 정밀도 0.5% F.S Glass타입	4
	ec센서	측정범위 0~5.00ms/cm 정밀도1.0% F.S 4전극타입	4
	컨트롤러	PLC(FA-DUINO, SMPS, MCCB, Realy atc.) 정량펌프, EC/pH 제어 Web, App 서비스 제공	4
	공급탱크	PE 1ton	1
		PE 2ton	1
		PE 3ton	2
	정량펌프	46mm*49mm*96mm	22
환경제어 시스템	환경제어 시스템	LED, CO2,온습도,기류,수온 모니터링 및 컨트롤 Web,App 제공 원격모니터링 및 컨트롤 통합관제시스템. 7’inch Touch Screen 포함	2
	온습도센서	측정범위 온도 –19.9℃~60℃, 습도 0.0%~99.9%	2
	co2센서	측정범위 0ppm~5,000ppm 정밀도	2
양액공급 시스템	공급펌프	0.8HP급 PUMP	2
		2.5HP급 PUMP	3
	냉각기	5HP	2
		3HP	1
		2HP	1
	UV살균 시스템	UV Lamp 및 살균 시스템	4
	급수장치	SUS 304 PE코팅 102mm*89mm 수위센서 Solenoid Vave 및 컨트롤러	4

구분		성능 ․ 규격 ․ 사양	수량
양액회수 시스템	회수펌프	0.8HP급 해수용 PUMP	7
	회수탱크	200L PE 회수탱크	7
	회수장치	SUS 304 PE코팅 5A 102mm*89mm 수위센서 Solenoid Vave 및 컨트롤러	7
CO2 공급 시스템	co2공급 설비	co2 Regulator, Solenoid Valve, Hose/Pip Co2 용기 2EA포함	2
재배실 내부 전기 시스템	- 벽부 노출형(높이 1,500mm 이상시 자립형) - 자립형 분전반 설치시 하부베이스(높이 200mm 이상) 설치 - 케이블 인입.인출구 하부 바닥 이용 - 결로방지용 히터 및 FAN 설치 - 메인차단기는 부하전류의 최소 130% 이상 사용 - LED용 부하 차단기(MCCB)는 부하전류의 150% 이상 사용 - LED용 부하 누전차단기(ELB)는 부하 전류의 2배 이상 용량 사용 - 메인차단기 FULL 부하 기준 상불평형룰 10% 이하로 제한 - 분전반 깊이 300mm 이상으로 제작 - LED 제어 방식 확인 (24Hr 타이머, 콘트롤보드 설치 여부 확인) - 양액기 및 회수 펌프 배관 그룹 확인 - 기류팬, 냉각기, 냉난방기 등의 용량, 위치, 전원공급 방식 확인 - 최대한 건조한 곳에 분전빈 설치 - 외기면에 직접 닿지 않도록 분전반 설치 (동절기 결로 발생 방지) - 케이블 배선의 2단 배열 금지 - 간선 케이블 선정시 부하 전류의 140% 이상 반영 (내선규정 KS C IEC 60354-5-52 부록서 D 참조) - 전선 접속개소 외부 노출 금지		1
재배실 내부 공조 시스템	서큘레이터	300*700*550 170W급	28
	냉난방기	시스템에어컨 40평형	8

구분	성능 ․ 규격 ․ 사양	수량
재배실 내부 배관 시스템	- 양액 배관 설계, 제작, 시공, 시험검사 규격 및 표준 적용 · 한국 공업 규격(KS) · ANSI B31.2 · POWER PIPING · ANSI(Americal National Standard Institute) · API(Americal Petroleum Institute) · ASTM(Americal Society for Testing and Materials) · ISO(International Organization of Standardization) · AWS(Americal Welding Society) · SSPC(Steel Structures Painting Council) · ASME(American Society of Machanical Engineers) · Maker Standaeds - 기기장치는 배관을 최소화할 수 있도록 설치하여 공정, 안정성 또는 운전상의 요구 조건과 일치하게 설치되도록 한다. 각 기기장치의 위치는 국내 공업 규격에서 규제한 최소 안전 거리에 일치하도록 한다. - 배관간의 수평 간격 및 높이 또는 단순 배관 지지물 간의 간격은 향후 유지 보수가 용이하도록 설계하여 시공한다. - 배관의 지관은 보통 액체인 경우는 배관의 하부에 연결 하며 지관의 길이가 길 경우는 연결지점 가까이에 차단밸 브를 설치한다. - 모든 배관은 공급압력에 의해 발생한 응력이 허용 응력 이하로 배열한다. - 배관 재질은 온도, 압력, 유체의 설질에 따라 원칙적으로 배관자재 사양서 (Piping Material Specification)에 따르며, 기본 양액 배관의 재질은 PVC VG1을 적용한다. - 치수는 KS에 따르되 규정이 없는 경우에는 MAKER STANDARD를 따른다. - 모든 수동 차단밸브는 일차적으로 다음과 같은 방법으로 조작할 수 있도록 한다. (1) 지상 또는 RACK 에서 조작 (2) 통로나 전용 플랫폼에서 조작 - 제어밸브는 배관내 유량, 압력과 온도를 통제하여 계통을 운전방식에 따라 조작할 수 있는 위치에 설치한다.	1식

구분		성능 ․ 규격 ․ 사양	수량
재배 부대설비	에어샤워 (자동문)	- Size: 1200mm*1200mm - Air Velocity: 20~25m/s - Filter: Pre Filter / HEPA Filter - Power Source: 3ph/380V/60Hz - Door: Auto Sliding Door - Mat'L: SCP+Painting	2
	에어커튼	1,200mm	6
	파종발아대	24칸, 암막, 포습상자, 지그판 포함	1
	온수기	30L	2
	싱크대	1조 1200mm	2

Ⅳ. 일반조건

1. 계약 일반조건

○ 지방자치단체를 당사자로 한 계약 중‘물품계약 일반조건’을 준용한다.

2. 하자보증 및 유지보수 방안

○ 하자보증

- 본 설비의 하자보증 기간은 설치 완료 후 2년으로 한다.

: 장비설치 완료일로부터 2년으로 하며, 동 기간 중 발생하는 모든 하자는 무상으로 보수 한다. (단, 천재지변이나 사용자 부주의로 인한 하자 발생 시 상호협의 하에 유상 처리할 수 있다.)

- 무상 하자보수 기간 중 정기점검

: 무상 하자보수기간 중에는 매분기별 정기적으로 장비의 전기적, 기계적 성능 점검 및 유지보수 업무를 이행하고 정기점검 결과를 기관에 통보하여야 한다.

○ 신속한 A/S를 지원하여야 하며, 납품 및 검수 시에 수요기관과 납품 업체 간의 철저한 유지보수/관리를 하여야 한다.